## Sheet1
UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA
NUEVA SEDE ZIPAQUIRA
ANEXO No. 03
PRESUPUESTO DE OBRA
Ítem | Actividad | Unidad | Cantidad | VR Unitario | VR Total
1 | PRELIMINARES
1.1 | Localización y replanteo de cimientos con elementos de precisión | M2 | 4051.53
1.2 | Cerca en teja de zinc h: 1.80 Mts | Ml | 296.64
1.3 | Campamento y caseta vigilancia. Incluye todos los elementos para su correcto funcionamiento, cumpliendo con las normas ISO actuales para este tipo de edificaciones provisionales, en baños, cubierta, iluminación, muros, pisos, aparatos sanitarios, puertas, ventanas y todo lo necesario para su correcto funcionamiento | M2 | 126.5
1.4 | Red provisional hidrosanitaria, conexión hasta el punto existente de acueducto y alcantarillado. Incluye medidor de agua de lectura directa de Ø 3/4" norma NTC 1063, cajilla medidor, collar de conexión, tuberia PF+UAD de Ø 1/2" hasta medidor, red de suministro y distribución en PVC P Ø 1/2", puntos hidraulicos PVC P Ø 1/2", red de sanitaria PVC P Ø 4", puntos sanitarios en PVC P Ø 3" y PVC P Ø 2", cajas de inspección, mas todo lo necesario para su correcta instalación | Un | 1
1.5 | Red provisional eléctrica, conexión hasta el punto existente. Incluye excavaciones, acometida, transformador de 75 Kva y peso menor a 700 grs, poste de concreto pretensado de 12 Mts - 750 Kg de resistencia, tablero de distribución de baja tensión con totalizador de 500 A y protecciones de 250 A y 100 A, tableros satélites, conductores MT y BT, salidas de iluminación (caja, tubería, accesorios, cableado y aparato), salidas tomacorrientes (caja, tubería, accesorios, cableado y aparato), tramites y maniobras ante empresa de energía y todo lo necesario para su correcta ejecución y funcionamiento | Un | 1
1.6 | Valla convencional de 4.00 Mts x 6.00 Mts, armada en cercha de 2" x 1/2", superficie en lámina galvanizada cal 22, decoración en banner 13 onzas antirrasgada. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación | Un | 1
2 | ESTRUCTURA
2.1 | EXCAVACIONES, RELLENOS, REEMPLAZOS Y OTROS
2.1.1 | Excavación manual en material común. Incluye cargue de vehiculo para su retiro | M3 | 1530.09
2.1.2 | Excavación manual en conglomerado. Incluye cargue de vehiculo para su retiro | M3 | 270.93
2.1.3 | Retiro de sobrantes provenientes de todo tipo de excavaciónes a una distancia promedio de 34 Kms (Zipaquira - Cota). Incluye costo de botadero certificado | M3/KM | 65921.44
2.1.4 | Mejoramiento del terreno con rajon | M3 | 336.51
2.1.5 | Extendida y compactación al 95% de proctor modificado de material sub base granular B-200. Incluye todos los materiales y el equipo necesario para su correcta ejecución. | M3 | 380.18
2.2 | ACERO DE REFUERZO
2.2.1 | Acero de 60.000 psi para columnas, zapatas, zarpas, vigas, placas y en general cualquier elemento estructural y no estructural. Incluye corte, figurado y fijación, mas todos los elementos y accesorios necesarios para su correcta instalación. | Kg | 399785.1
2.2.2 | Malla de refuerzo para placas. Incluye corte, fijación y todos los elementos y accesorios necesarios para su correcta instalación. | Kg | 16950.79
2.3 | CONCRETOS DE CIMENTACION
2.3.1 | Base en concreto pobre de limpieza e.= 5 cm f'c=1.500 Psi, mezclado en sitio. Incluye todos los elementos necesarios para su correcta ejecución. | M3 | 28.41
2.3.2 | Concreto ciclópeo de f'c=2.500 Psi mezclado en sitio, 40% rajon - 60% concreto | M3 | 49.2
2.3.3 | Vigas de cimentación en concreto f'c=4000 psi, formaleta corriente con acabado no visto. Incluye todos los elementos necesarios para su correcta ejecución. | M3 | 326.91
2.3.4 | Placa en concreto e:12 en nivel - 0.90 cm y + 0.80 cms, f'c=4.000 Psi. Incluye todos los elementos necesarios para su correcta ejecución. | M2 | 923.36
2.3.5 | Dados en concreto f'c=4.000 psi. Incluye formaleta corriente y todos los elementos necesarios para su correcta ejecución. | M3 | 336.55
2.3.6 | Pilotes preexcavados en concreto tremie de f'c=3.500 PSI de diámetro 0.60 Mts. Incluye perforación, concreto, fundida, cargue de vehiculo del material excavado para su retiro y todos los elementos necesarios para su correcta ejecución. | Ml | 4224
2.3.7 | Pilotes preexcavados en concreto tremie de f'c=3.500 PSI de diámetro 0.30 Mts. Incluye perforación, concreto, fundida, cargue de vehiculo del material excavado para su retiro y todos los elementos necesarios para su correcta ejecución. | Ml | 132.8
2.3.8 | Demolicion de cabezas de pilotes | M3 | 76.2
2.4 | ESTRUCTURA
2.4.1 | ANCLAJES
2.4.1.1 | Anclajes epóxicos, de Ø 1/2" para muro de mampostería, incluye aditivo según norma ASTM C-881-90, GRADO 3 TIPO IV, perforación, limpieza, longuitud 15 cms de acero de 1/2" y todo lo necesario para su correcta ejecución | Un | 1952
2.4.1.2 | Anclajes epóxicos, de Ø 5/8" para muro de mampostería, incluye aditivo según norma ASTM C-881-90, GRADO 3 TIPO IV, perforación, limpieza, longitud 12 cms de acero de 5/8" y todo lo necesario para su correcta ejecución | Un | 16
2.4.2 | ESTRUCTURA METALICA
2.4.2.1 | Corte, pulido, mecanizado, perforación, soldadura, limpieza comercial grado 5 metal blanco, aplicación de anticorrosivo en cromato de zinc 3 mils, transporte, trasiego, almacenamiento, montaje de estructura metálica de vigas, platinas, pernos B7, ángulos y conectores de corte. W 8 x 15, W 12 x 16, W 12 x 22, W 14 x 30, W 16 x 26, IPE 180 | Kg | 6419.97
2.4.2.2 | Corte, pulido, mecanizado, perforación, soldadura, limpieza comercial grado 5 metal blanco, aplicación de anticorrosivo en cromato de zinc 3 mils, transporte, trasiego, almacenamiento, montaje de estructura metalica cuadrada y rectangular. T 250 x 150 x 5 mm, PTE 100 x 100 x 6mm, PL 9mm, 90 x 90 x 25 mm, 305 x 80 x 3 mm, 355 x 110 x 3 mm | Kg | 8535.92
2.4.2.3 | CERCHA TIPO 1, longitud 13,045 Mts en tubo rectangular de 100 x 50 x 4 mm arriba y abajo, con soportes en tubo rectangular de 70 x 40 x 3 mm y diagonales tubo rectangular de 50 x 30 x 2.5 mm. Incluye anticorrosivo, esmalte y todos los elementos necesarios para su correcta instalación. | Kg | 626.42
2.4.2.4 | CERCHA TIPO 2, longitud 12,045 Mts en tubo rectangular de 100 x 50 x 4 mm arriba y abajo, con soportes en tubo rectangular de 60 x 40 x 3 mm y diagonales tubo rectangular de 50 x 30 x 2.5 mm. Incluye anticorrosivo, esmalte y todos los elementos necesarios para su correcta instalación. | Kg | 2347.04
2.4.2.5 | Tubo de 10", espesor 10.3 mm. Incluye anticorrosivo, esmalte y todos los elementos necesarios para su correcta instalación. | Kg | 4017.85
2.4.2.6 | Tubo de acero aguas negras 2" cal 14-2 mm. Incluye anticorrosivo, esmalte y todos los elementos necesarios para su correcta instalación. | Kg | 17952
2.4.3 | ESTRUCTURAS EN CONCRETO
2.4.3.1 | Columnetas de 0.12 x 0.25 Mts para confinamiento de mampostería, en concreto en f'c=3.000 psi. Incluye formaleta, curado y todos los elementos necesarios para su correcta ejecución. | Ml | 2031.26
2.4.3.2 | Columnas en concreto de f'c=4.000 psi. Incluye formaleta, curado y todos los elementos necesarios para su correcta ejecución. | M3 | 142.78
2.4.3.3 | Pantallas en concreto de f'c=4.000 psi. Incluye formaleta, curado y todos los elementos necesarios para su correcta ejecución. | M3 | 205.94
2.4.3.4 | Muros en concreto de f'c=4.000 psi para graderías. Incluye formaleta, curado y todos los elementos necesarios para su correcta ejecución. | M3 | 10.85
2.4.3.5 | Muros tanque reserva de agua en concreto impermeabilizado de f'c=4.000 psi gravilla fina, con microfibra. Incluye cinta PVC Waterbar V-15 de Sika o similar, formaleta, curado y todos los elementos necesarios para su correcta ejecución. | M3 | 84.35
2.4.3.6 | Placa de entrepiso aligerada h: 50 cm en concreto de f'c= 4.000 psi y espesor de la torta 7 cms, con casetón en icopor para cuatro usos. Incluye formaleta, curado y todos los elementos necesarios para su correcta ejecución. | M2 | 3926.14
2.4.3.7 | Placa en Metaldeck de 2" cal 22, e= 15 cms en f'c=4.000 psi, Incluye conectores, formaleta y todos los elementos necesarios para su correcta ejecución. | M2 | 357.74
2.4.3.8 | Placa en Metaldeck de 2" cal 22, e= 12 cms en f'c=4.000 psi, Incluye conectores, formaleta y todos los elementos necesarios para su correcta ejecución. | M2 | 144.4
2.4.3.9 | Placa maciza e=20 cms de f'c=4.000 psi. Incluye formaleta, curado y todos los elementos necesarios para su correcta ejecución. | M2 | 111.73
2.4.3.10 | Placa maciza e=15 cms de f'c=4.000 psi. Incluye formaleta, curado y todos los elementos necesarios para su correcta ejecución. | M2 | 528.74
2.4.3.11 | Placa maciza para bases antivibratorias e= 0.07 cms de f'c=4.000 psi, equipos de aire acondicionado, equipos hidroneumaticos y contra incendio, ascensor y montacarga. Incluye formaleta, curado y todos los elementos necesarios para su correcta ejecución. | M2 | 29.87
2.4.3.12 | Vigas aéreas en concreto a la vista f'c=4000 psi, Incluye formaleta, curado y todos los elementos necesarios para su correcta ejecución. | M3 | 32.16
2.4.3.13 | Vigueta de 0.12 x 0.15 Mts para confinamiento mampostería, en concreto de f'c=3.000 Psi. Incluye formaleta, curado y todos los elementos necesarios para su correcta ejecución. | Ml | 403.93
2.4.3.14 | Viga canal en concreto de f'c=4.000 psi. Incluye formaleta, curado y todos los elementos necesarios para su correcta ejecución. | M3 | 8.12
2.4.3.15 | Grouting de f' 3.000 Psi para dovelas en mamposteria estructural | Ml | 314.5
2.4.3.16 | Escaleras en concreto de f'c=3.000 psi. Incluye formaleta, curado y todos los elementos necesarios para su correcta ejecución. | M3 | 35.91
2.4.3.17 | Cárcamo en concreto impermeabilizado de f'c=4.000 Psi gravilla fina, para la acometida principal MT de 40 x 30 cms con tapa en lámina de alfajor. Incluye todos los elementos necesarios para su correcta ejecución | Ml | 4
2.4.3.18 | Dinteles de 0.15 x 0.20 en concreto de f'c=3.000 PSI. Incluye todo lo necesario para su correcta ejecución | Ml | 451
3 | MAMPOSTERIA Y MUROS LIVIANOS
3.1 | Muro en bloque No. 5 e=0.12 | M2 | 3982.76
3.2 | Muro en bloque No. 5 e=0.12 (lineal) | Ml | 1543.18
3.3 | Muro en ladrillo estructural e=0.15 M | M2 | 154.56
3.4 | Muro fachada en ladrillo prensado liviano color cocoa de Santafe o similar, incluye todo lo necesario para su correcta ejecución | M2 | 535.1
3.5 | Muro fachada en ladrillo prensado liviano color cocoa de Santafe o similar, incluye todo lo necesario para su correcta ejecución | Ml | 80.26
3.6 | Muro en ladrillo macizo e=0.12 M | M2 | 24
3.7 | Muro cortafuego en bloque estructural de concreto e: 0.20, incluye todo lo necesario para su correcta ejecución | M2 | 86.49
3.8 | Muro cortafuego en bloque estructural de concreto e: 0.20, incluye todo lo necesario para su correcta ejecución | Ml | 13.53
3.9 | Muro drywall doble cara 0.10 M | M2 | 74.25
3.10 | Muro drywall doble cara 0.10 M (lineal) | Ml | 50.75
3.11 | Dilatación en icopor de alta densidad de 30 Kg/M3, entre muros divisorios y/o estructura, e= 3 cms, ancho 12 cms. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación | Ml | 1003.08
4 | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y RED CONTRA INCENDIO
4.1 | ACOMETIDA
4.1.1 | Tubería PVC P Ø 3/4" RDE 21, incluye los accesorios necesarios para la instalación de la tubería | Ml | 12.03
4.1.2 | Tubería PVC P Ø 1 1/2" RDE 21, incluye los accesorios necesarios para la instalación de la tubería | Ml | 48.52
4.1.3 | Registro de bola de cierre lento P/D Ø 1 1/2", red white o similar | Un | 1
4.1.4 | Cheque de cortina Ø 1 1/2" | Un | 1
4.1.5 | Medidor de agua de lectura directa, norma NTC 1063. Incluye cajilla medidor y todo lo necesario para su correcta instalación | Un | 1
4.1.6 | Válvula flotador Ø 1 1/2" | Un | 1
4.1.7 | Válvula flotador Ø 3/4" | Un | 1
4.1.8 | Niple pasamuros soldado de Ø 3/4" en acero galvanizado de L:1.50 Mts, incluye platina en HR de 3/16" | Un | 3
4.1.9 | Niple pasamuros soldado de Ø 1" en acero galvanizado de L:1.50 Mts, incluye platina en HR de 3/16" | Un | 3
4.1.10 | Niple pasamuros soldado de Ø 1 1/2" en acero galvanizado de L:1.50 Mts, incluye platina en HR de 3/16" | Un | 2
4.1.11 | Niple pasamuros soldado de Ø 2" en acero galvanizado de L:1.50 Mts, incluye platina en HR de 3/16" | Un | 1
4.1.12 | Niple pasamuros roscado de Ø 3" en acero galvanizado de L:1.50 Mts, incluye platina en HR de 3/16" | Un | 4
4.1.13 | Niple pasamuros roscado de Ø 4" en acero galvanizado de L:1.50 Mts, incluye platina en HR de 3/16" | Un | 3
4.1.14 | Ventilacion para tanque en tuberia HG de Ø 4" | Un | 5
4.1.15 | Tapa de inspección tanques de reserva, en lamina de alfajor de 1/8" de 0.80 x 0.80 Mts. Incluye, bisagras y portacandado | Un | 6
4.2 | RED DE DISTRIBUCION DE AGUA FRIA
4.2.1 | Tubería PVC P Ø 1/2" RDE 9, incluye los accesorios necesarios para la instalación de la tubería | Ml | 80.07
4.2.2 | Tubería PVC P Ø 3/4" RDE 11, incluye los accesorios necesarios para la instalación de la tubería | Ml | 18.25
4.2.3 | Tubería PVC P Ø 1 " RDE 21, incluye los accesorios necesarios para la instalación de la tubería | Ml | 2.21
4.2.4 | Tubería PVC P Ø 1 1/2" RDE 21, incluye los accesorios necesarios para la instalación de la tubería | Ml | 29.8
4.2.5 | Tubería PVC P Ø 2" RDE 21, incluye los accesorios necesarios para la instalación de la tubería | Ml | 272.77
4.2.6 | Tubería PVC P Ø2 1/2" RDE 21, incluye los accesorios necesarios para la instalación de la tubería | Ml | 81.08
4.2.7 | Tubería PVC P Ø 3" RDE 21, incluye los accesorios necesarios para la instalación de la tubería | Ml | 33.07
4.2.8 | Registro de bola de cierre lento P/D Ø 1/2", red white o similar | Un | 15
4.2.9 | Registro de bola de cierre lento P/D Ø 3/4", red white o similar | Un | 33
4.3 | PUNTOS HIDRAULICOS DE AGUA FRIA
4.3.1 | Punto A.F. lavamanos PVC Ø 1/2" | Un | 3
4.3.2 | Punto A.F. lavamanos PVC Ø 3/4" | Un | 55
4.3.3 | Punto A.F. llave manguera PVC Ø 1/2" | Un | 24
4.3.4 | Punto A.F. lavaplatos PVC Ø 1/2" | Un | 5
4.3.5 | Punto A.F. sanitario PVC Ø 1 1/2" | Un | 40
4.3.6 | Punto A.F. orinal PVC Ø 3/4" | Un | 16
4.3.7 | Punto A.F. ducha PVC Ø 1/2" | Un | 1
4.4 | EQUIPOS DE BOMBEO SUMINISTRO DE AGUA FRIA
4.4.1 | Equipo de presión constante preemsamblado para agua potable de 11 Hp, caudal 9.40 L/s y cabeza dinámica de 53 mca, con tanque de 480 lts y tablero eléctrico (breaker principal, guardamotores, borneras de conexión y accesorios de maniobra). Incluye tuberías y accesorios HG, tuberia y accesorios EMT HG, conductores electricos, mas todo lo necesario para su instalación y correcto funcionamiento | Un | 2
4.4.2 | Equipo de presión constante preemsamblado para agua reciclada de 1 HP, caudal 0.7 L/s y cabeza dinámica de 36 mca, con tanque de 310 lts y tablero eléctrico (breaker principal, guardamotores, borneras de conexión y accesorios de maniobra). Incluye tuberías y accesorios HG, tuberia y accesorios EMT HG, conductores electricos, mas todo lo necesario para su instalación y correcto funcionamiento | Un | 2
4.5 | EQUIPO EYECTOR
4.5.1 | Equipo tipo autocebante sumergible preemsamblado de 1 HP, caudal de 2.34 L/s y cabeza dinámica de 0.35 Mca, con tablero eléctrico (breaker principal, guardamotores, borneras de conexión y accesorios de maniobra). Incluye tuberías y accesorios HG (ranurada y roscada), tuberia y accesorios EMT HG, conductores electricos, mas todo lo necesario para su instalación y correcto funcionamiento | Un | 4
4.6 | RED DE DISTRIBUCION SANITARIA
4.6.1 | Tubería PVC S Ø 2", incluye los accesorios necesarios para la instalación de la tubería | Ml | 18
4.6.2 | Tubería PVC S Ø 4", incluye los accesorios necesarios para la instalación de la tubería | Ml | 179.63
4.6.3 | Tubería PVC S Ø 6", incluye los accesorios necesarios para la instalación de la tubería | Ml | 104.26
4.6.4 | Tubería PVC ligera reventilación Ø 2", incluye los accesorios necesarios para la instalación de la tubería | Ml | 75.54
4.7 | PUNTO SANITARIO
4.7.1 | Sanitario Ø 4" | Un | 40
4.7.2 | Orinal Ø 2" | Un | 16
4.7.3 | Lavamanos Ø 2" | Un | 58
4.7.4 | Lavaplatos Ø 2" | Un | 5
4.7.5 | Sifón Ø 2" | Un | 25
4.8 | RED DE RECOLECCION DE AGUAS LLUVIAS
4.8.1 | Tubería PVC S Ø 1 1/2", incluye los accesorios necesarios para la instalación de la tubería | Ml | 244.97
4.8.2 | Tubería PVC S Ø 2", incluye los accesorios necesarios para la instalación de la tubería | Ml | 217.44
4.8.3 | Tubería PVC S Ø 3", incluye los accesorios necesarios para la instalación de la tubería | Ml | 64.38
4.8.4 | Tubería PVC S Ø 4", incluye los accesorios necesarios para la instalación de la tubería | Ml | 230.88
4.8.5 | Tubería PVC S Ø 6", incluye los accesorios necesarios para la instalación de la tubería | Ml | 76.1
4.8.6 | Tubería PVC S Ø 8", incluye los accesorios necesarios para la instalación de la tubería | Ml | 134.53
4.8.7 | Tubería PVC S Ø 10", incluye los accesorios necesarios para la instalación de la tubería | Ml | 29.68
4.8.8 | Filtro frances con tuberia PVC perforada Ø 3" | Ml | 581.03
4.8.9 | Registro de bola de cierre lento P/D Ø 2", red white o similar | Un | 2
4.8.10 | Cheque de cortina Ø 2" | Un | 2
4.9 | PUNTO AGUAS LLUVIAS
4.9.1 | Punto A.LL. sifón Ø 2" | Un | 7
4.9.2 | Punto A.LL. sifón Ø 3" | Un | 5
4.9.3 | Punto A.LL. sifón Ø 4" | Un | 1
4.9.4 | Punto A.LL. 1 1/2" aire acondicionado | Un | 84
4.10 | RED AGUA RECICLADA
4.10.1 | Tubería PVC P Ø 1/2" RDE 9, incluye los accesorios necesarios para la instalación de la tubería | Ml | 59.39
4.10.2 | Tubería PVC P Ø 3/4" RDE 11, incluye los accesorios necesarios para la instalación de la tubería | Ml | 88.5
4.10.3 | Tubería PVC P Ø 1 " RDE 21, incluye los accesorios necesarios para la instalación de la tubería | Ml | 11.87
4.10.4 | Tubería PVC P Ø 4 " RDE 21, incluye los accesorios necesarios para la instalación de la tubería | Ml | 9.18
4.10.5 | Registro de bola de cierre lento P/D Ø 1/2", red white o similar | Un | 4
4.11 | CAJAS DE INSPECCIÓN Y POZO DE INSPECCION
4.11.1 | Caja de Inspección 0.50 x 0.50 Mts, h: 0.50 Mts incluye tapa con marco en angulo de 1 1/4" x 3/16 | Un | 22
4.11.2 | Caja de Inspección 0.60 x 0.60 Mts, h:0.60 Mts | Un | 8
4.11.3 | Marco y tapa en ángulo de 2" x 1/4" x 3/16" | Un | 8
4.11.4 | Placa de fondo pozo de inspección, fondo d=1.70 Mts y e=0.25 Mts. En concreto de 3.000 Psi, incluye refuerzo | Un | 1
4.11.5 | Cilindro pozo en ladrillo tolete, diámetro =1.20m, e=0.25m y h= 2.00 Mts (incluye pañete interno e=1.5cm y cañuela) | Ml | 2
4.11.6 | Cubierta pozo d= 1.7m, e=0.20m en concreto 3000 Psi con refuerzo (incluye aro y tapa HF) | Un | 1
4.12 | RED CONTRA INCENDIO
4.12.1 | TUBERIA
4.12.1.1 | Tubería SCH 10 Ø 2", incluye los accesorios necesarios para la instalación de la tubería | Ml | 142.89
4.12.1.2 | Tubería SCH 10 Ø 3", incluye los accesorios necesarios para la instalación de la tubería | Ml | 107.63
4.12.1.3 | Tubería SCH 10 Ø 4", incluye los accesorios necesarios para la instalación de la tubería | Ml | 25.56
4.12.1.4 | Tubería SCH 10 Ø 6", incluye los accesorios necesarios para la instalación de la tubería | Ml | 58.68
4.12.1.5 | Tubería SCH 40 Ø 1", incluye los accesorios necesarios para la instalación de la tubería | Ml | 314.88
4.12.1.6 | Tubería SCH 40 Ø 1 1/2", incluye los accesorios necesarios para la instalación de la tubería | Ml | 632.61
4.12.2 | ACCESORIOS
4.12.2.1 | Válvula de purga de Ø 1" | Un | 5
4.12.2.2 | Válvula de alivio de presión de Ø 1 1/2" | Un | 5
4.12.2.3 | Rociador automático de Ø 1/2 k= 5.6 pendiente UL/FM | Un | 483
4.12.2.4 | Central de control y drenaje Ø 3" | Un | 5
4.12.2.5 | Gabinete Tipo III | Un | 5
4.12.2.6 | Siamesa inyección ∅ 4" x ∅ 2 1/2" x ∅ 2 1/2" | Un | 1
4.12.2.7 | Hidrante extremo brida Ø 4" tipo poste | Un | 4
4.12.3 | EQUIPOS DE BOMBEO
4.12.3.1 | Bomba principal centrifugada en hierro fundido preemsamblada de 30 HP, caudal de 27.25 L/seg y cabeza dinámica 47 Mca, succión ∅ 3", descarga ∅ 2 1/2", con tablero electrico (breaker principal, guardamotores, borneras de conexión y accesorios de maniobra). Incluye tuberías y accesorios HG (ranurada y roscada), tuberia y accesorios EMT HG, conductores electricos, mas todo lo necesario para su instalación y correcto funcionamiento | Un | 1
4.12.3.2 | Bomba Jockey en hierro fundido preemsamblada de 3 HP, caudal de 43.4 GPM y altura dinámica 105 MTS, succión ∅ 1 1/4"", descarga ∅ 1 1/4", con tablero electrico (breaker principal, guardamotores, borneras de conexión y accesorios de maniobra). Incluye tuberías y accesorios HG (ranurada y roscada), tuberia y accesorios EMT HG, conductores electricos, mas todo lo necesario para su instalación y correcto funcionamiento | Un | 1
4.13 | SOPORTES Y ABRAZADERA
4.13.1 | SOPORTES TIPO PERA ULFM
4.13.1.1 | Soporte tipo pera ULFM para tubería de Ø 1/2". Incluye varilla roscada zincada de Ø 3/8", chazos y aislamiento en neopreno de 1/2" de espesor | Un | 71
4.13.1.2 | Soporte tipo pera ULFM para tubería de Ø3/4". Incluye varilla roscada zincada Ø 3/8", chazos y aislamiento en neopreno de 1/2" de espesor | Un | 13
4.13.1.3 | Soporte tipo pera ULFM para tubería de Ø 1 ". Incluye varilla roscada zincada Ø 3/8", chazos y aislamiento en neopreno de 1/2" de espesor | Un | 126
4.13.1.4 | Soporte tipo pera ULFM para tubería de Ø 1 1/2". Incluye varilla roscada zincada Ø 3/8", chazos y aislamiento en neopreno de 1/2" de espesor | Un | 338
4.13.1.5 | Soporte tipo pera ULFM para tubería de Ø 2". Incluye varilla roscada zincada Ø 3/8", chazos y aislamiento en neopreno de 1/2" de espesor | Un | 235
4.13.1.6 | Soporte tipo pera ULFM para tubería Ø2 1/2". Incluye varilla roscada zincada Ø 3/8", chazos y aislamiento en neopreno de 1/2" de espesor | Un | 36
4.13.1.7 | Soporte tipo pera ULFM para tubería Ø 3". Incluye varilla roscada zincada Ø 3/8", chazos y aislamiento en neopreno de 1/2" de espesor | Un | 72
4.13.1.8 | Soporte tipo pera ULFM para tubería Ø 4". Incluye varilla roscada zincada Ø 3/8", chazos y aislamiento en neopreno de 1/2" de espesor | Un | 54
4.13.2 | ABRAZADERAS
4.13.2.1 | Abrazadera metálica de doble aleta para tubería Ø 1/2", incluye chazos y aislamiento en neopreno de 5 mm | Un | 2
4.13.2.2 | Abrazadera metálica de doble aleta para tubería Ø 3/4", incluye chazos y aislamiento en neopreno de 5 mm | Un | 18
4.13.2.3 | Abrazadera metálica de doble aleta para tubería Ø 2", incluye chazos y aislamiento en neopreno de 5 mm | Un | 18
4.13.2.4 | Abrazadera metálica de doble aleta para tubería Ø 2 1/2", incluye chazos y aislamiento en neopreno de 5 mm | Un | 1
4.13.2.5 | Abrazadera metálica de doble aleta para tubería Ø 3", incluye chazos y aislamiento en neopreno de 5 mm | Un | 6
4.13.2.6 | Abrazadera metálica de doble aleta para tubería Ø 4", incluye chazos y aislamiento en neopreno de 5 mm | Un | 67
4.13.2.7 | Abrazadera metálica de doble aleta para tubería Ø 6", incluye chazos y aislamiento en neopreno de 5 mm | Un | 5
4.14 | OBRA CIVIL
4.14.1 | Excavación manual en material común. Incluye cargue de vehiculo para su retiro | M3 | 137.03
4.14.2 | Retiro de sobrantes provenientes de todo tipo de excavaciónes a una distancia promedio de 34 Kms (Zipaquira - Cota). Incluye costo de botadero certificado | M3/KM | 4659
4.14.3 | Extendida y compactación al 95% de proctor modificado de material sub base granular B-200. Incluye todos los materiales y el equipo necesario para su correcta ejecución. | M3 | 95.92
4.14.4 | Cañuela en fibra de vidrio tipo frescasa 1" con cubierta exterior en foil de aluminio, para recubrimiento acústico tubería Ø 1/2" | Ml | 103.82
4.14.5 | Cañuela en fibra de vidrio tipo frescasa 1" con cubierta exterior en foil de aluminio, para recubrimiento acústico tubería Ø 3/4" | Ml | 12.98
4.14.6 | Cañuela en fibra de vidrio tipo frescasa 1" con cubierta exterior en foil de aluminio, para recubrimiento acústico tubería Ø 1" | Ml | 317.09
4.14.7 | Cañuela en fibra de vidrio tipo frescasa 1" con cubierta exterior en foil de aluminio, para recubrimiento acústico tubería Ø 1 1/2" | Ml | 836.6
4.14.8 | Cañuela en fibra de vidrio tipo frescasa 1" con cubierta exterior en foil de aluminio, para recubrimiento acústico tubería Ø 2" | Ml | 452.03
4.14.9 | Cañuela en fibra de vidrio tipo frescasa 1" con cubierta exterior en foil de aluminio, para recubrimiento acústico tubería Ø 2 1/2" | Ml | 69.4
4.14.10 | Cañuela en fibra de vidrio tipo frescasa 1" con cubierta exterior en foil de aluminio, para recubrimiento acústico tubería Ø 3" | Ml | 172.01
4.14.11 | Cañuela en fibra de vidrio tipo frescasa 1" con cubierta exterior en foil de aluminio, para recubrimiento acústico tubería Ø 4" | Ml | 100.97
4.14.12 | Fibra de vidrio tipo frescasa de 2 1/2" de espesor densidad 10 kg/m2, para forrar los sifones y codos de desagues sanitarios | Un | 157
5 | INSTALACIONES ELECTRICAS, VOZ Y DATOS, CCTV
5.1 | ALUMBRADO - SUBESTACION - APANTALLAMIENTO SIPRA
5.1.1 | SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS SIGUIENTES SALIDAS DE ALUMBRADO EN TUBERÍA PVC INCRUSTADA. (NO SE INCLUYEN LAS LUMINARIAS)
5.1.1.1 | Salida para Iluminación Bala led 30 W en techo. Incluye suministro e instalación tubería, cable y accesorios (No se incluye luminaria) | Un | 151
5.1.1.2 | Salida para iluminación Bala led 20 W en techo. Incluye suministro e instalación tubería, cable y accesorios (No se incluye luminaria) | Un | 214
5.1.1.3 | Salida para iluminación Bala led 15 W en techo. Incluye suministro e instalación tubería, cable y accesorios (No se incluye luminaria) | Un | 190
5.1.1.4 | Salida para PANEL LED RC DE 120x30 CM 40 W SYLVANIA en techo. Incluye suministro e instalación tubería, cable y accesorios (No se incluye luminaria) | Un | 193
5.1.1.5 | Salida para Tubo LED Hermético de 1x40 W en techo. Incluye suministro e instalación tubería, cable y accesorios (No se incluye luminaria) | Un | 6
5.1.1.6 | Salida para Reflector SYLVEO LED 50 W. Incluye suministro e instalación tubería, cable y accesorios (No se incluye luminaria) | Un | 54
5.1.1.7 | Salida para LAMPARA APLIQUE PARED LED 38 W WALLPACK. Incluye suministro e instalación tubería, cable y accesorios (No se incluye luminaria) | Un | 40
5.1.1.8 | Salida para PANEL LED SQ DE 60x60 CM 40 W SYLVANIA en techo. Incluye suministro e instalación tubería, cable y accesorios (No se incluye luminaria) | Un | 27
5.1.1.9 | Salida iluminación exterior parqueaderos. Incluye suministro e instalación tubería, cable, accesorios (No se incluye luminaria) | Un | 5
5.1.1.10 | Salida para interruptor sencillo. Incluye suministro e instalación tubería, cable, accesorios y aparato | Un | 133
5.1.1.11 | Salida para interruptor doble. Incluye suministro e instalación tubería, cable, accesorios y aparato | Un | 1
5.1.1.12 | Salida para interruptor triple. Incluye suministro e instalación tubería, cable, accesorios y aparato | Un | 5
5.1.1.13 | Salida para interruptor conmutable sencillo. Incluye suministro e instalación tubería, cable, accesorios y aparato | Un | 32
5.1.1.14 | Salida para interruptor conmutable doble. Incluye suministro e instalación tubería, cable, accesorios y aparato | Un | 8
5.1.1.15 | Salida para interruptor conmutable triple. Incluye suministro e instalación tubería, cable, accesorios y aparato | Un | 7
5.1.1.16 | Salida para interruptor de 4 vías. Incluye suministro e instalación tubería, cable, accesorios y aparato | Un | 7
5.1.1.17 | Salida para sensor alumbrado con temporizador techo. Incluye suministro e instalación tubería, cable, accesorios y aparato | Un | 90
5.1.1.18 | Salida para sensor alumbrado lineal con temporizador techo. Incluye suministro e instalación tubería, cable, accesorios y aparato | Un | 15
5.1.2 | SUMINISTRO DE MATERIALES E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS
5.1.2.1 | Luminaria bala Led 30 W Jupiter de Sylvania o similar | Un | 151
5.1.2.2 | Luminaria bala Led 20 W Jupiter de Sylvania o similar | Un | 214
5.1.2.3 | Luminaria bala Led 15 W Jupiter de Sylvania o similar | Un | 190
5.1.2.4 | Luminaria panel Led RC DE 120x30 CM 40 W Sylvania o similar | Un | 193
5.1.2.5 | Luminaria tubo Led hermético de 1x40 W Sylvania o similar | Un | 6
5.1.2.6 | Luminaria reflector SYLVEO Led 50 W RGB Sylvania o similar | Un | 54
5.1.2.7 | Luminaria lámpara aplique pared Led 38 W WALLPACK Sylvania o similar | Un | 40
5.1.2.8 | Luminaria panel Led SQ de 60x60 cm 40 W Sylvania o similar | Un | 27
5.1.2.9 | Luminaria LED Emergencia R3 1,2w SYLVANIA o similar | Un | 141
5.1.2.10 | Luminaria exterior parqueaderos Led STREET URBAN 60W | Un | 5
5.1.3 | POSTE METAL H=6M tipo AP certificado, incluye brazo soporte, base, pernos de anclaje y todo lo necesario para su correcta instalación. | Un | 5
5.1.4 | ACOMETIDAS PARCIALES DESDE TDGN Y TDGE HASTA TABLEROS DE DISTRIBUCION ILUMINACION
5.1.4.1 | Acometida alimentador para tablero de distribución general de emergencia TDGE desde tablero general normal TDGN hasta transferencia automática en 2(3F No.350 + 1N No.350 + 1T No.250) en cárcamo | Ml | 6
5.1.4.2 | Acometida alimentador para tablero de distribución general de emergencia TDGE desde transferencia automática hasta tablero general de emergencia en 2(3F No.350 + 1N No.350 + 1T No.250) en cárcamo | Ml | 4
5.1.4.3 | Acometida alimentador para tablero de distribución general de emergencia TDGE desde planta de emergencia hasta transferencia automática en 2(3F No.350 + 1N No.350 + 1T No.250) en cárcamo | Ml | 10
5.1.4.4 | Acometida alimentador para tablero de distribución general TD-N desde Trafo en 4(3F No.350 + 1N No.350 + 1T No.250) en cárcamo | Ml | 7
5.1.4.5 | Acometida alimentador para tablero de distribución T1-N ALUMBRADO desde tablero general emergencia en 3x8 + 1x8 + 1x10 en tubo conduit PVC de Ø 1" hasta tablero T1-N ALUMBRADO | Ml | 6
5.1.4.6 | Acometida alimentador para tablero de distribución T2-N ALUMBRADO desde tablero general emergencia en 3x8 + 1x8 + 1x10 en tubo conduit PVC de Ø 1" hasta tablero T2-N ALUMBRADO | Ml | 60
5.1.4.7 | Acometida alimentador para tablero de distribución T3-N ALUMBRADO desde tablero general emergencia en 3x8 + 1x8 + 1x10 en tubo conduit PVC de Ø 1" hasta tablero T3-N ALUMBRADO | Ml | 65
5.1.4.8 | Acometida alimentador para tablero de distribución T4-N ALUMBRADO desde tablero general emergencia en 3x8 + 1x8 + 1x10 en tubo conduit PVC de Ø 1" hasta tablero T4-N ALUMBRADO | Ml | 70
5.1.4.9 | Acometida alimentador para tablero de distribución T5-N ALUMBRADO desde tablero general emergencia en 3x8 + 1x8 + 1x10 en tubo conduit PVC de Ø 1" hasta tablero T5-N ALUMBRADO | Ml | 75
5.1.4.10 | Acometida alimentador para tablero de distribución T6-N ALUMBRADO desde tablero general emergencia en 3x8 + 1x8 + 1x10 en tubo conduit PVC de Ø1" hasta tablero T6-N ALUMBRADO | Ml | 80
5.1.4.11 | Acometida alimentador para tablero de bombas desde TDGE en 3x6 + 1x6 + 8T en tubo conduit PVC de Ø 1 1/4 " | Ml | 85
5.1.4.12 | Acometida parcial para equipo de presión agua potable 9 HP desde TD-BOMBAS en 3x8 + 1x8 + 10T en tubo conduit PVC de Ø 1 " | Ml | 7
5.1.4.13 | Acometida parcial para equipo de presión bomba recirculación aguas lluvias 1 HP desde TD-BOMBAS en 3x10 + 1x10 + 12T en tubo conduit PVC de Ø 1" | Ml | 23
5.1.4.14 | Acometida parcial para equipo de presión bomba eyectora 1 HP desde TD-BOMBAS en 3x10 + 1x10 + 12T en tubo conduit PVC de Ø 1" | Ml | 15
5.1.4.15 | Acometida parcial para equipo de presión bomba eyectora de emergencia 1 HP desde TD-BOMBAS en 3x10 + 1x10 + 12T en tubo conduit PVC de Ø 1" | Ml | 15
5.1.4.16 | Acometida parcial para bomba contra incendio BCI desde S/E proyectada 3x2 + 1x2 + 4T hasta transferencia automática BCI en tubo conduit IMC de Ø 2" | Ml | 10
5.1.4.17 | Acometida parcial para bomba contra incendio BCI desde planta emergencia hasta transferencia automática BCI en 3x2 + 1x2 + 4T en tubo conduit IMC de Ø 2" | Ml | 10
5.1.4.18 | Acometida parcial para bomba contra incendio BCI desde transferencia automática BCI hasta bomba contra incendio en 3x2 + 1x2 + 4T en tubo conduit IMC de Ø 2" | Ml | 85
5.1.4.19 | Acometida parcial para alimentación ascensor desde TDGE hasta punto de alimentación en cubierta en 3x2 + 1x2 + 4T en tubo conduit PVC de Ø 2" | Ml | 90
5.1.4.20 | Acometida parcial para alimentación montacargas desde TDGE hasta punto de alimentación en cubierta en 3x1/0 + 1x1/0 + 2T en tubo conduit PVC de Ø 2 1/2" | Ml | 90
5.1.5 | CAJAS DE INSPECCION
5.1.5.1 | Cámara de inspección baja tensión, AP CS274 BT (iluminación parqueaderos, incluye base, muros, pañete, marco y tapa) | Un | 7
5.1.5.2 | CAJA DE INSPECCIÓN DOBLE PARA CANALIZACIÓN MT NORMA CODENSA CS 276 (Anden, incluye base, muros, pañete, marco y tapa) | Un | 3
5.1.5.3 | CAJA DE INSPECCIÓN BT NORMA CODENSA CS 274 (Anden, incluye base, muros, pañete, marco y tapa) exteriores alimentación acometidas | Un | 5
5.1.6 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLEROS E INTERRUPTORES
5.1.6.1 | Tablero T1-N ALUMBRADO. Tablero trifásico de 12 circuitos, con espacio para totalizador, puerta y cerradura de cierre. Incluye un (1) breaker totalizador de 3x30A 25kA ajustable de 28-40A Reg y tres (3) breaker enchufable 1x20A 10kA. Dispuesto para la alimentación de las cargas de alumbrado de oficinas, consultorios y servicios, acceso universidad y subestación. | Un | 1
5.1.6.2 | Tablero T2-N ALUMBRADO. Tablero trifásico de 18 circuitos con espacio para totalizador, puerta y cerradura de cierre. Incluye un (1) breaker totalizador de 3x30A 25kA ajustable de 28-40A Reg y trece (13) breaker enchufable 1x20A 10kA. Dispuesto para la alimentación de las cargas de alumbrado del piso 1. | Un | 1
5.1.6.3 | Tablero T3-N ALUMBRADO. Tablero trifásico de 18 circuitos con espacio para totalizador, puerta y cerradura de cierre. Incluye un (1) breaker totalizador de 3x30A 25kA ajustable de 28-40A Reg y doce (12) breaker enchufable 1x20A 10kA. Dispuesto para la alimentación de las cargas de alumbrado del piso 2 | Un | 1
5.1.6.4 | Tablero T4-N ALUMBRADO. Tablero trifásico de 18 circuitos con espacio para totalizador, puerta y cerradura de cierre. Incluye un (1) breaker totalizador de 3x30A 25kA ajustable de 28-40A Reg y diez (10) breaker enchufable 1x20A 10kA. Dispuesto para la alimentación de las cargas de alumbrado del piso 3. | Un | 1
5.1.6.5 | Tablero T5-N ALUMBRADO. Tablero trifásico de 18 circuitos con espacio para totalizador, puerta y cerradura de cierre. Incluye un (1) breaker totalizador de 3x30A 25kA ajustable de 28-40A Reg y diez (10) breaker enchufable 1x20A 10kA. Dispuesto para la alimentación de las cargas de alumbrado del piso 4. | Un | 1
5.1.6.6 | Tablero T6-N ALUMBRADO. Tablero trifásico de 12 circuitos con espacio para totalizador, puerta y cerradura de cierre. Incluye un (1) breaker totalizador de 3x30A 25kA ajustable de 28-40A Reg y siete (7) breaker enchufable 1x20A 10kA. Dispuesto para la alimentación de las cargas de alumbrado del piso 5. | Un | 1
5.1.6.7 | TABLERO DE ALIMENTACION GENERAL NORMAL TDGN. Tablero trifásico de 48 circuitos con espacio para totalizador, puerta y cerradura de cierre. Incluye un (1) breaker totalizador de 3x1300A 85kA ajustable 1000-2500A Reg, un (1) breaker enchufable 3x600A 85kA ajustable 400-1000A Reg, tres (3) breaker enchufable 3x70A 30kA ajustable 56-80A Reg, un (1) breaker enchufable 3x80A 30kA ajustable 70-100A Reg, un (1) breaker enchufable 3x60A 30kA ajustable 56-80A Reg, un (1) breaker enchufable 3x450A 85kA ajustable 350-500A Reg y un (1) breaker enchufable 3x80A 30kA ajustable 70-100A Reg conectar inversor. | Un | 1
5.1.6.8 | TABLERO DE ALIMENTACION GENERAL EMERGENCIA TDGE. Tablero trifásico de 48 circuitos con espacio para totalizador, puerta y cerradura de cierre. Incluye un (1) breaker totalizador de 3x600A 85kA ajustable 400-1000A Reg, siete (7) breaker enchufable 3x30A 25kA ajustable de 28-40A Reg, un (1) breaker enchufable 3x100A 25kA, un (1) breaker enchufable 3x150A 25kA , un (1) breaker enchufable 3x60A 25-30kA ajustable 56-80A Reg, un (1) breaker enchufable 3x45A 25kA ajustable 35-50A Reg y tres (3) breaker enchufable 3x40A 25kA ajustable 35-50A Reg. | Un | 1
5.1.6.9 | Tablero TD-BOMBAS. Tablero trifásico de 18 circuitos con espacio para totalizador, puerta y cerradura de cierre. Incluye un (1) breaker totalizador de 3X40A 25kA ajustable de 35-50A, un (1) breaker enchufable 3X35A 25kA, tres (3) breaker enchufable 3X20A 25kA. Dispuesto para la alimentación de las cargas de bombas equipos de presión. | Un | 1
5.1.7 | RED DE MEDIA TENSION , SUMINISTRO E INSTALACION
5.1.7.1 | Acometida en MT subterránea en 4 Ø6" PVC Tipo TDP | Ml | 72
5.1.7.2 | Conductores tendido suministro cable XLP calibre 3x2 Cu XLPE 15Kv red media tensión alimentadora subterránea. | Ml | 100
5.1.7.3 | Bajante de poste existente, subterranización en ducto de diámetro 6" Rmc metálico rígido. Incluye curva PVC, cinta Bandit, uniones y accesorios de instalación. | Un | 1
5.1.8 | TRANSFORMADORES, TRANSFERENCIAS Y PLANTA EMERGENCIA
5.1.8.1 | Suministro e instalación de transformador trifásico tipo seco de 630kVA, 13,2 Kv /208/120 V, incluye accesorios, herrajes, riel y frenos, centro de transformación acceso frontal disposición según plano. | Un | 1
5.1.8.2 | Celda transformador según norma Codensa CTS 518-2 acceso frontal | Un | 1
5.1.8.3 | Celda de protección según norma Codensa CTS 519-3 con Fusible HH 50A según plano | Un | 1
5.1.8.4 | Suministro e instalacion de celda entrada salida norma codensa CTS 503 | Un | 1
5.1.8.5 | Conexionado a tierra equipos subestación y cables MT | Un | 1
5.1.8.6 | Terminales premoldeados tipo interior para cable MT (3 x juego) | Un | 6
5.1.8.7 | Terminales premoldeados tipo intemperie para cable MT (3 x juego) | Un | 1
5.1.8.8 | Dps 12 kV 10 kA Oxido Metálico en transformador (3 x juego) | Un | 1
5.1.8.9 | Interconexión de M.T entre las celdas de medida, celda de protección, celda de transformador, en 3 x 2 CU 15 kV XLPE- 3X70 mm² Aluminio 15KV XLPE | Un | 2
5.1.8.10 | Planta eléctrica emergencia de 175 KW a la altura del Proyecto 208/120 V. Incuye protección de 3x600A 400-1000A Reg y todo lo necesario para su instalación y funcionamiento | Un | 1
5.1.8.11 | Trasferencia automática emergencia TDGE 208-120V 600A | Un | 1
5.1.8.12 | Trasferencia automática BCI 100A | Un | 1
5.1.9 | MALLA A TIERRA S/E (NOTA: la dimensión de la malla de puesta a tierra puede variar de acuerdo a la aprobación del diseño por parte de Codensa, debido a las corrientes de corto que pueda proporcionar el operador en la factibilidad del servicio y los tiempos de despeje de fallas)
5.1.9.1 | Cable de cobre No. 2/0 AWG desnudo | Ml | 75
5.1.9.2 | Cable equipotencialización No.2/0 AWG. desnudo | Ml | 19
5.1.9.3 | Caja de inspección de 0.30 x 0.30 cms, con electrodo de puesta a tierra 5/8" x 2.44 Mts | Un | 1
5.1.9.4 | Electrodo de cobre de 5/8 de pulgada x 2.44 Mts | Un | 8
Soldadura exotérmica:
5.1.9.5 | Soldadura exotérmica conexión en T sin varilla | Un | 12
5.1.9.6 | Soldadura exotérmica conexión en L con varilla | Un | 4
5.1.9.7 | Soldadura exotérmica conexión en X | Un | 14
5.1.9.8 | Soldadura exotérmica conexión en T con Varilla | Un | 4
5.1.9.9 | Soldadura exotérmica conexión en X con Varilla | Un | 1
5.1.9.10 | Tratamiento y mejoramiento resistencia suelo (Nota: solo se requiere, en caso de que las condiciones del suelo se modifiquen durante la construcción de la obra, con respecto a la medición actual que fue normal) | Un | 1
5.1.10 | MEDIDA GENERAL MT AE325Y BCI SUMINISTRO E INSTALACION
5.1.10.1 | Equipo de medida general en media tensión según norma Codensa AE325 con trasformadores de corriente(TC) de 30/5, clase 0.55 y transformadores de potencial 15kV/110V clase 0.55, frecuencia 60 Hz, tipo interior, tensión de salida 120 V. Medidor trifásico 3 elementos bidireccional multirango en tensión clase 0,55 | Un | 1
5.1.10.2 | Protección magnética bomba contra incendio BCI 100A 3 polos, según diagrama unifilar -REF TS100N MTU1OO -AJUSTE 6-12A | Un | 1
5.1.11 | SISTEMA DE APANTALLAMIENTO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS SIPRA , SUMINISTRO E INSTALACION. Incluye terminales de captación, bajantes y equipotencialización SIPRA
5.1.11.1 | Punta de captación de 60 centímetros de longitud y 8 mm de diámetro en aluminio. incluye: base para punta. | Un | 19
5.1.11.2 | Punta de captación de 120 centímetros de longitud y 8 mm de diámetro en aluminio. Incluye: base para punta. | Un | 8
5.1.11.3 | Alambrón de aluminio 8 mm anillo equipotencial superior | Ml | 390
5.1.11.4 | Conductor de aluminio No. 1/0 AL para bajantes | Ml | 173
5.1.11.5 | Aisladores Denhsnap, soportes para anillo de apantallamiento superior | Un | 458
5.1.11.6 | Tubería EMT de Ø 1", para bajantes | Ml | 173
5.1.11.7 | Uniones para tubería EMT Ø 1" | Un | 58
5.1.11.8 | Curvas para tubería EMT Ø 1" | Un | 12
5.1.11.9 | Abrazaderas metálicas doble aleta para bajantes, incluye chazos y tornillos de fijación | Un | 42
5.1.11.10 | Pernos de anclaje puntas y tuercas | Un | 108
5.1.11.11 | Aviso de advertencia por cada una de las bajantes. | Un | 6
5.1.11.12 | Puesta a tierra SIPRA
5.1.11.12.1 | Cable de cobre No. 2/0 AWG desnudo | Ml | 220
5.1.11.12.2 | Caja de inspección de 0.30 x 0.30 cms, con electrodo de puesta a tierra 5/8" x 2.44 Mts | Un | 11
5.1.11.12.3 | Conectores Bimetálicos Al Cu | Un | 11
5.1.11.12.4 | Soldadura exotérmica sin varilla | Punto | 11
5.2 | FUERZA - CABLEADO ESTRUCTURADO - DET INCENDIOS - CCTV - HDMI - SONIDO - SISTEMA SOLAR
5.2.1 | SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS SALIDAS DE TOMACORRIENTES DE CIRCUITOS NORMALES Y REGULADOS, MONOFÁSICA, BIFÁSICA Y TRIFÁSICA
5.2.1.1 | Salida para tomacorriente monofásica doble de circuito normal. Incluye suministro e instalación tubería, cable, accesorios y aparato | Un | 472
5.2.1.2 | Salida para tomacorriente monofásica doble de circuito regulado. Incluye suministro e instalación tubería, cable, accesorios y aparato | Un | 253
5.2.1.3 | Salida para tomacorriente monofásica doble circuito normal GFCI. Incluye suministro e instalación tubería, cable, accesorios y aparato | Un | 2
5.2.1.4 | Salida para tomacorriente monofásica para secador de manos eléctrico en baño. Incluye suministro e instalación tubería, cable y accesorios | Un | 10
5.2.1.5 | Salida para tomacorriente monofásica GFCI activación sensor en baños. Incluye suministro e instalación tubería, cable, accesorios y aparato | Un | 90
5.2.1.6 | Salida para tomacorriente monofásica doble circuito normal TIPO EXTERIOR. Incluye suministro e instalación tubería, cable, accesorios y aparato | Un | 2
5.2.1.7 | Salida para tomacorriente bifásica para equipo de Aire Acondicionado. Incluye suministro e instalación tubería, cable y accesorios | Un | 84
5.2.1.8 | Salida para tomacorriente trifásica para equipo de Aire Acondicionado. Incluye suministro e instalación tubería, cable y accesorios | Un | 13
5.2.1.9 | Tubería de Ø 1/2" PVC conduit con accesorios para tomacorrientes normal, regulado y A/C. Incluye accesorios para instalación | Ml | 1915
5.2.1.10 | Tubería de Ø 3/4" PVC conduit con accesorios para tomacorrientes normal, regulado y A/C. Incluye accesorios para instalación | Ml | 2651
5.2.1.11 | Tubería de Ø 1" PVC conduit con accesorios para tomacorrientes normal, regulado y A/C. Incluye accesorios para instalación | Ml | 918
5.2.1.12 | Tubería de Ø 1 1/4" PVC conduit con accesorios para tomacorrientes normal, regulado y A/C. Incluye accesorios para instalación | Ml | 130
5.2.1.13 | Tubería de Ø 1 1/2" PVC conduit con accesorios para tomacorrientes normal, regulado y A/C. Incluye accesorios para instalación | Ml | 170
5.2.1.14 | Acometida a tomacorriente monofásico normal y regulado en cable 12F+12N+12T AWG cable LSHZ. Incluye accesorios para Instalación | Ml | 9440
5.2.1.15 | Acometida a Salidas Trifásica Circuitos C1-C9 de TD-AC en cable 3x12F + 1x12N + 1x12F AWG cable LSHZ. Incluye accesorios para Instalación | Ml | 114
5.2.1.16 | Acometida a Salidas Trifásica Circuitos C10-C18 de TD-AC en cable 3x6F + 1x6N + 1x6F AWG cable LSHZ. Incluye accesorios para Instalación | Ml | 102
5.2.1.17 | Acometida a Salidas Trifásica Circuitos C19-C21 de TD-AC en cable 3x8F + 1x8N + 1x8F AWG cable LSHZ. Incluye accesorios para Instalación | Ml | 42
5.2.1.18 | Acometida a Salidas Trifásica Circuitos C22-C24 de TD-AC en cable 3x6F + 1x6N + 1x6F AWG cable LSHZ. Incluye accesorios para Instalación | Ml | 38
5.2.1.19 | Acometida a Salidas Trifásica Circuitos C25-C27 de TD-AC en cable 3x8F + 1x8N + 1x8F AWG cable LSHZ. Incluye accesorios para Instalación | Ml | 34
5.2.1.20 | Acometida a Salidas Trifásica Circuitos C28-C30 de TD-AC en cable 3x8F + 1x8N + 1x8F AWG cable LSHZ. Incluye accesorios para Instalación | Ml | 30
5.2.1.21 | Acometida a Salidas Bifásica Circuitos C31-C32 de TD-AC en cable 2x10F + 1x10N + 1x10F AWG cable LSHZ. Incluye accesorios para Instalación | Ml | 11
5.2.1.22 | Acometida a Salidas Bifásica Circuitos C33-C34 de TD-AC en cable 2x10F + 1x10N + 1x10F AWG cable LSHZ. Incluye accesorios para Instalación | Ml | 294
5.2.1.23 | Acometida a Salidas Bifásica Circuitos C35-C36 de TD-AC en cable 2x12F + 1x12N + 1x12F AWG cable LSHZ. Incluye accesorios para Instalación | Ml | 107
5.2.1.24 | Acometida a Salidas Bifásica Circuitos C37-C38 de TD-AC en cable 2x10F + 1x10N + 1x10F AWG cable LSHZ. Incluye accesorios para Instalación | Ml | 117
5.2.1.25 | Acometida a Salidas Bifásica Circuitos C39-C40 de TD-AC en cable 2x12F + 1x12N + 1x12F AWG cable LSHZ. Incluye accesorios para Instalación | Ml | 80
5.2.1.26 | Acometida a Salidas Bifásica Circuitos C41-C42 de TD-AC en cable 2x14F + 1x14N + 1x14F AWG cable LSHZ. Incluye accesorios para Instalación | Ml | 40
5.2.1.27 | Acometida a Salidas Monofásica Circuitos C43-C47 de TD-AC en cable 1x14F + 1x14N + 1x14F AWG cable LSHZ. Incluye accesorios para Instalación | Ml | 70
5.2.2 | ACOMETIDAS PARCIALES DESDE TDGN Y TDGE HASTA TABLEROS DE DISTRIBUCION NORMALES, REGULADOS Y UPS's
5.2.2.1 | Acometida Alimentador para tablero de distribución TN-PISO 1 desde tablero general de distribución en 3x6 + 1x8 + 1x8 CABLE THHN/THNW-2 en tubo conduit PVC de Ø 1 1/2" | Ml | 50
5.2.2.2 | Acometida Alimentador para tablero de distribución TN-PISO 2 desde tablero general de distribución en 3x6 + 1x8 + 1x8 CABLE THHN/THNW-2 en tubo conduit PVC de Ø 1 1/2" | Ml | 60
5.2.2.3 | Acometida Alimentador para tablero de distribución TN-PISO 3 desde tablero general de distribución en 3x6 + 1x8 + 1x8 CABLE THHN/THNW-2 en tubo conduit PVC de Ø 1 1/2" | Ml | 65
5.2.2.4 | Acometida Alimentador para tablero de distribución TN-PISO 4 desde tablero general de distribución en 3x4 + 1X4 + 1x8 CABLE THHN/THNW-2 en tubo conduit PVC de Ø 2" | Ml | 70
5.2.2.5 | Acometida Alimentador para tablero de distribución TN-PISO 5 desde tablero general de distribución en 3x6 + 1X6 + 1x10 CABLE THHN/THNW-2 en tubo conduit PVC de Ø 1 1/2" | Ml | 80
5.2.2.6 | Acometida Alimentador para tablero de distribución TR-PISO 1 desde UPS 15kVA EN PISO 1 en 3x8 + 1x6 + 1x8 CABLE THHN/THNW-2 en tubo conduit PVC de Ø 1 1/2" | Ml | 5
5.2.2.7 | Acometida Alimentador para tablero de distribución TR-PISO 2 desde UPS 10kVA EN PISO 2 en 3x8 + 1x8 + 1x10 CABLE THHN/THNW-2 en tubo conduit PVC de Ø 1 1/4" | Ml | 5
5.2.2.8 | Acometida Alimentador para tablero de distribución TR-PISO 3 desde UPS 12kVA EN PISO 3 en 3x8 + 1x8 + 1x10 CABLE THHN/THNW-2 en tubo conduit PVC de Ø 1 1/4" | Ml | 5
5.2.2.9 | Acometida Alimentador para tablero de distribución TR-PISO 4 desde UPS 22kVA EN PISO 4 en 3x6 + 1x4 + 1x10 CABLE THHN/THNW-2 en tubo conduit PVC de Ø 1 1/2" | Ml | 5
5.2.2.10 | Acometida Alimentador para tablero de distribución TR-PISO 5 desde UPS 13kVA EN PISO 5 en 3x8 + 1x8 + 1x10 CABLE THHN/THNW-2 en tubo conduit PVC de Ø 1 1/4" | Ml | 5
5.2.2.11 | Acometida Alimentador para UPS 15kVA EN PISO 1 desde TABLERO DE EMERGENCIA en 3x8 + 1x6 + 1x8 CABLE THHN/THNW-2 en tubo conduit PVC de Ø 1 1/2" | Ml | 50
5.2.2.12 | Acometida Alimentador para UPS 10kVA EN PISO 2 desde TABLERO DE EMERGENCIA en 3x8 + 1x8 + 1x10 CABLE THHN/THNW-2 en tubo conduit PVC de Ø 1 1/4" | Ml | 60
5.2.2.13 | Acometida Alimentador para UPS 12kVA EN PISO 3 desde TABLERO DE EMERGENCIA en 3x8 + 1x8 + 1x10 CABLE THHN/THNW-2 en tubo conduit PVC de Ø 1 1/4" | Ml | 65
5.2.2.14 | Acometida Alimentador para UPS 22kVA EN PISO 4 desde TABLERO DE EMERGENCIA en 3x6+ 1x4 + 1x10 CABLE THHN/THNW-2 en tubo conduit PVC de Ø 1 1/2" | Ml | 70
5.2.2.15 | Acometida Alimentador para UPS 13kVA EN PISO 5 desde TABLERO DE EMERGENCIA en 3x8 + 1x8 + 1x10 CABLE THHN/THNW-2 en tubo conduit PVC de Ø 1 1/4" | Ml | 80
5.2.2.16 | Acometida Alimentador para tablero de distribución TD-A/C en Piso 5 desde tablero general de distribución en 3x(2x250) + 1x(2x250) + 1x(2x250) THHN/THNW-2 en tubo conduit PVC de Ø 3" | Ml | 80
5.2.3 | CANALETAS Y OTRAS CANALIZACIONES
5.2.3.1 | Bandeja tipo Cablofil Cf 100/54 en ducto eléctrico | Ml | 25
5.2.4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLEROS E INTERRUPTORES
5.2.4.1 | Tablero TN-PISO 1. Tablero trifásico de 24 circuitos con espacio para totalizador, puerta y cerradura de cierre. Incluye un (1) breaker totalizador de 3x70A 25kA, dieciocho (18) breaker enchufable 1x20A 10kA y un (1) breaker enchufable 1x40A 10kA. TN-PISO 1 | Un | 1
5.2.4.2 | Tablero TN-PISO 2. Tablero trifásico de 24 circuitos con espacio para totalizador, puerta y cerradura de cierre. Incluye un (1) breaker totalizador de 3x70A 25kA, diecisiete (17) breaker enchufable 1x20A 10kA y un (1) breaker enchufable 1x40A 10kA. TN-PISO 2 | Un | 1
5.2.4.3 | Tablero TN-PISO 3. Tablero trifásico de 24 circuitos con espacio para totalizador, puerta y cerradura de cierre. Incluye un (1) breaker totalizador de 3x70A 25kA, diecisiete (17) breaker enchufable 1x20A 10kA y un (1) breaker enchufable 1x40A 10kA. TN-PISO 3 | Un | 1
5.2.4.4 | Tablero TN-PISO 4. Tablero trifásico de 36 circuitos con espacio para totalizador, puerta y cerradura de cierre. Incluye un (1) breaker totalizador de 3x80A 25kA, veintitres (23) breaker enchufable 1x20A 10kA y un (1) breaker enchufable 1x40A 10kA. TN-PISO 4 | Un | 1
5.2.4.5 | Tablero TN-PISO 5. Tablero trifásico de 24 circuitos con espacio para totalizador, puerta y cerradura de cierre. Incluye un (1) breaker totalizador de 3x60A 25kA, catorce (14) breaker enchufable 1x20A 10kA y un (1) breaker enchufable 1x40A 10kA. TN-PISO 5 | Un | 1
5.2.4.6 | Tablero TR-PISO 1. Tablero trifásico de 12 circuitos con espacio para totalizador, puerta y cerradura de cierre. Incluye un (1) breaker totalizador de 3x40A 25kA y ocho (8) breaker enchufable 1x20A 10kA. TR-PISO 1 | Un | 1
5.2.4.7 | Tablero TR-PISO 2. Tablero trifásico de 12 circuitos con espacio para totalizador, puerta y cerradura de cierre. Incluye un (1) breaker totalizador de 3x30A 25kA y seis (6) breaker enchufable 1x20A 10kA. TR-PISO 2 | Un | 1
5.2.4.8 | Tablero TR-PISO 3. Tablero trifásico de 12 circuitos con espacio para totalizador, puerta y cerradura de cierre. Incluye un (1) breaker totalizador de 3x40A 25kA y siete (7) breaker enchufable 1x20A 10kA. TR-PISO 3 | Un | 1
5.2.4.9 | Tablero TR-PISO 4. Tablero trifásico de 24 circuitos con espacio para totalizador, puerta y cerradura de cierre. Incluye un (1) breaker totalizador de 3x60A 25kA y diecisiete (17) breaker enchufable 1x20A 10kA. TR-PISO 4 | Un | 1
5.2.4.10 | Tablero TR-PISO 5Tablero trifásico de 12 circuitos con espacio para totalizador, puerta y cerradura de cierre. Incluye un (1) breaker totalizador de 3x40A 25kA y nueve (9) breaker enchufable 1x20A 10kA. TR-PISO 5 | Un | 1
5.2.4.11 | Tablero TD-AC EN PISO 5. Tablero de distribución de fabricación especial, con 10 protecciones trifásicas, 6 protecciones bifásicas y riel con 5 protecciones monofásicas. Incluye gabinete metálico con pintura electrostático color 50x40x30cm con certificación RETIE, un (1) breaker Totalizador 3x450A Ajustable de 350 a 500A de 85kA, tres (3) breaker enchufable 3x10A 10kA, cuatro (4) breaker enchufable 3x60A 10kA, dos (2) breaker enchufable 3x50A 10kA, un (1) breaker enchufable 3x40A 10kA, tres (3) breaker enchufable 2x25A 10kA, un (1) breaker enchufable 2x20A 10kA, un (1) breaker enchufable 2x15A 10kA, un (1) breaker enchufable 2x2A 10kA, cinco (5) breaker enchufable 1x5A 10kA, tres (3) barraje de fase de 25x3mm de 2 metros, un (1) barraje de neutro de 25x3mm de 1 metros, un (1) barraje de tierra de 25x3mm de 1 metros y un (1) peine para conexión de circuitos monofásicos y bifásicos | Un | 1
5.2.5 | SISTEMAS ININTERRUMPIDOS DE POTENCIA UPS SISTEMA REGULADO
5.2.5.1 | Unidad Smart-UPS de 15kVA o mayor con 2 módulos de baterías, puesta en marcha 5x8, by-pass de mantenimiento interno, capacidad de conexión en paralelo | Un | 1
5.2.5.2 | Unidad Smart-UPS de 10kVA o mayor con 2 módulos de baterías, puesta en marcha 5x8, by-pass de mantenimiento interno, capacidad de conexión en paralelo | Un | 1
5.2.5.3 | Unidad Smart-UPS de 12kVA o mayor con 2 módulos de baterías, puesta en marcha 5x8, by-pass de mantenimiento interno, capacidad de conexión en paralelo | Un | 1
5.2.5.4 | Unidad Smart-UPS de 22kVA o mayor con 2 módulos de baterías expandible hasta 4, puesta en marcha 5x8, by-pass de mantenimiento interno, capacidad de conexión en paralelo | Un | 1
5.2.5.5 | Unidad Smart-UPS de 13kVA o mayor con 2 módulos de baterías, puesta en marcha 5x8, by-pass de mantenimiento interno, capacidad de conexión en paralelo | Un | 1
5.2.6 | SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO Y COMUNICACIONES, SALIDAS DE DATOS Y RACK DE COMUNICACIONES
5.2.6.1 | SALIDAS DE DATOS
5.2.6.1.1 | Salida de punto de datos sencillo. Incluye caja rectangular, face plate sencillo, conector RJ45 | Un | 99
5.2.6.1.2 | Salida de punto de datos doble. Incluye caja rectangular, face plate doble, conector RJ45 | Un | 92
5.2.6.2 | SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE Y ACCESORIOS DE CONEXIÓN PARA SISTEMA DE DATOS
5.2.6.2.1 | Cable U/FTP Categoría 6A blindado LSZH, 23 AWG F/UTP. | Ml | 15000
5.2.6.2.2 | Caja de paso para derivación a puntos de datos, para tubería Ø 3/4" PVC TIPO CONDUIT | Un | 1
5.2.6.2.3 | Caja de paso para derivación a puntos de datos, para tubería Ø 1" PVC TIPO CONDUIT | Un | 1
5.2.6.2.4 | Caja de paso para derivación a puntos de datos, para tubería Ø 1 1/4" PVC TIPO CONDUIT | Un | 5
5.2.6.2.5 | Caja de paso para derivación a puntos de datos, para tubería1 Ø 1 1/2" PVC TIPO CONDUIT | Un | 2
5.2.6.2.6 | Caja de paso para derivación a puntos de datos, para tubería Ø 2" PVC TIPO CONDUIT | Un | 11
5.2.6.2.7 | Caja de paso para derivación a puntos de dato, para tubería Ø 2 1/2" PVC TIPO CONDUIT | Un | 10
5.2.6.2.8 | Caja de paso para derivación a puntos de datos, para tubería Ø3" PVC TIPO CONDUIT | Un | 11
5.2.6.2.9 | Caja de paso para conexión con ESP operadora de red de comunicaciones 60 x 60cm en la entrada de predio. | Un | 1
5.2.6.2.10 | Tubería PVC TIPO CONDUIT de Ø 3/4" | Ml | 709
5.2.6.2.11 | Tubería PVC TIPO CONDUIT de Ø 1" | Ml | 189
5.2.6.2.12 | Tubería PVC TIPO CONDUIT de Ø 1 1/4" | Ml | 435
5.2.6.2.13 | Tubería PVC TIPO CONDUIT de Ø 1 1/2" | Ml | 75
5.2.6.2.14 | Tubería PVC TIPO CONDUIT de Ø 2" | Ml | 245
5.2.6.2.15 | Tubería PVC TIPO CONDUIT de Ø 2 1/2" | Ml | 230
5.2.6.2.16 | Tubería PVC TIPO CONDUIT de Ø 3" | Ml | 320
5.2.6.2.17 | Tubería PVC TIPO CONDUIT de 2 Ø 2" a caja de paso en entrada al predio para conexión con ESP | Ml | 70
5.2.6.2.18 | Bandeja metálica negra de 20x10 cm para derivación de ducto eléctrico a Racks de Comunicaciones por piso | Ml | 15
5.2.6.2.19 | Cable de fibra óptica 50/125 Multimodo, para interconexión entre racks de comunicaciones. Incluye marcación, accesorios para instalación, ponchado de puntas y certificación de puntos de conexión de fibra óptica | Ml | 45
5.2.6.3 | RACKS DE COMUNICACIONES POR PISO
5.2.6.3.1 | Rack de comunicaciones para distribución de datos PISO 1. Rack de comunicaciones de pared estándar de 11RU de 60x60cm en cuarto técnico Piso 1. Incluye cinco (5) switch panel para rack estándar de 60x60cm para 24 unidades CAT 6A fibra y UTP, cinco (5) patch panel para rack estándar de 60x60cm para 24 unidades CAT 6A, un (1) organizador para rack estándar horizontal 60x60cm, un (1) organizador para rack estándar vertical 60x60cm. | Un | 1
5.2.6.3.2 | Rack de comunicaciones para distribución de datos PISO 2. Rack de comunicaciones de pared estándar de 11RU de 60x60cm en cuarto técnico Piso 2. Incluye dos (2) switch panel para rack estándar de 60x60cm para 24 unidades CAT 6A fibra y UTP, dos (2) patch panel para rack estándar de 60x60cm para 24 unidades CAT 6A, un (1) organizador para rack estándar horizontal 60x60cm, un (1) organizador para rack estándar vertical 60x60cm. | Un | 1
5.2.6.3.3 | Rack de comunicaciones para distribución de datos PISO 3. Rack de comunicaciones de pared estándar de 11RU de 60x60cm en cuarto técnico Piso 3. Incluye tres (3) switch panel para rack estándar de 60x60cm para 24 unidades CAT 6A fibra y UTP, tres (3) patch panel para rack estándar de 60x60cm para 24 unidades CAT 6A, un (1) organizador para rack estándar horizontal 60x60cm, un (1) organizador para rack estándar vertical 60x60cm. | Un | 1
5.2.6.3.4 | Rack de comunicaciones para distribución de datos PISO 4. Rack de comunicaciones de pared estándar de 11RU de 60x60cm en cuarto técnico Piso 4. Incluye cuatro (4) switch panel para rack estándar de 60x60cm para 24 unidades CAT 6A fibra y UTP, cuatro (4) patch panel para rack estándar de 60x60cm para 24 unidades CAT 6A, un (1) organizador para rack estándar horizontal 60x60cm, un (1) organizador para rack estándar vertical 60x60cm. | Un | 1
5.2.6.3.5 | Rack de comunicaciones para distribución de datos PISO 5. Rack de comunicaciones de pared estándar de 11RU de 60x60cm en cuarto técnico Piso 5. Incluye tres (3) switch panel para rack estándar de 60x60cm para 24 unidades CAT 6A fibra y UTP, tres (3) patch panel para rack estándar de 60x60cm para 24 unidades CAT 6A, un (1) organizador para rack estándar horizontal 60x60cm, un (1) organizador para rack estándar vertical 60x60cm. | Un | 1
5.2.7 | SISTEMA DE DETECCIÓN CONTRA INCENDIOS
5.2.7.1 | CANALIZACIÓN Y CABLEADO DEL SISTEMA DE DETECCIÓN CONTRA INCENDIOS
5.2.7.1.1 | Tubería tipo EMT de Ø 3/4" para detección contra incendio, incluye accesorios | Ml | 1024.32
5.2.7.1.2 | Tubería tipo EMT de Ø 1" para detección contra incendio, incluye accesorios | Ml | 223
5.2.7.1.3 | Tubería tipo EMT de Ø 1 1/4" para detección contra incendio accesorios | Ml | 133
5.2.7.1.4 | Cable tipo FPLR 2x16 AWG especial para sistema de detección contra incendios | Ml | 6500
5.2.7.2 | EQUIPOS DE USO FINAL DEL SISTEMA DE DETECCIÓN CONTRA INCENDIOS
5.2.7.2.1 | DETECTOR TÉRMICO TIPO A para detección contra incendio. Incluye caja octogonal para montaje | Un | 181
5.2.7.2.2 | DETECTOR TÉRMICO TIPO C para detección contra incendio. Incluye caja octogonal para montaje | Un | 13
5.2.7.2.3 | ESTACIÓN MANUAL DE ALARMA para detección contra incendio. Incluye caja octogonal para montaje de equipo | Un | 19
5.2.7.2.4 | DISPOSITIVO DE ALARMA Y LUZ ESTROBOSCÓPICA para detección contra incendio. Incluye caja octogonal para montaje de equipo | Un | 19
5.2.7.3 | DISPOSITIVOS DE CONTROL Y MONITOREO DEL SISTEMA DE DETECCIÓN CONTRA INCENDIOS
5.2.7.3.1 | MODULO DE CONTROL especializado para mínimo 232 elementos para detección contra incendios. Incluye caja metálica con puerta acristalada y cerradura de seguridad, con módulo de alimentación, rectificador de corriente y cargador de batería, módulo de control con indicador de alarma y avería, conmutador de corte de zonas y todo lo necesario para su instalación | Un | 1
5.2.7.3.2 | MODULO DE MONITOREO especializado para mínimo 232 elementos para detección contra incendios. Incluye todo lo necesario para su instalación | Un | 1
5.2.8 | SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN CCTV
5.2.8.1 | CANALIZACIÓN Y CABLEADO DEL SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN CCTV
5.2.8.1.1 | Tubería de Φ1/2" PVC conduit, para el sistema de circuito cerrado de televisión CCTV. Incluye accesorios para instalación | Ml | 1496
5.2.8.1.2 | Cable especial para el sistema de circuito cerrado de televisión tipo U/FTP Categoría 6A blindado LSZH Ø 6.8MM blanco F/UTP. | Ml | 2000
5.2.8.2 | EQUIPOS DEL SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN CCTV
5.2.8.2.1 | CÁMARA TIPO DOMO INTERIOR resolución 1080 P, de acuerdo a especificaciones técnicas. Incluye caja octogonal para montaje | Un | 18
5.2.8.2.2 | CÁMARA TIPO DOMO EXTERIOR resolución 1080 P, de acuerdo a especificaciones técnicas. Incluye caja octogonal para montaje | Un | 11
5.2.8.3 | CENTRAL CCTV
5.2.8.3.1 | Central del sistema de circuito cerrado de televisión CCTV tipo DVR - HD – TVI de 40 canales | Un | 1
5.2.9 | INSTALACIONES HDMI
5.2.9.1 | CANALIZACIÓN Y CABLEADO PARA INSTALACIONES HDMI
5.2.9.1.1 | Tubería 3/4" PVC conduit, para salida de HDMI. Incluye accesorios para instalación | Ml | 110
5.2.9.1.2 | Cable tipo HDMI de acuerdo a especificaciones técnicas para salida de HDMI | Ml | 110
5.2.9.2 | SALIDAS HDMI
5.2.9.2.1 | Salidas HDMI para instalación de equipos. Incluye caja octogonal, entrada HDMI tipo hembra y tapa para toma tamaño HDMI | Un | 18
5.2.10 | SISTEMA DE SONIDO INTERNO
5.2.10.1 | CANALIZACIÓN Y CABLEADO PARA SISTEMA DE SONIDO
5.2.10.1.1 | Tubería de 1/2"PVC conduit, para salida de AUDIO/SONIDO. Incluye accesorios para instalación | Ml | 450
5.2.10.1.2 | CABLE TIPO SONIDO / AUDIO DE 1/8" o 3.5mm tipo Jack de acuerdo a especificaciones técnicas para salida de audio | Ml | 450
5.2.10.2 | SALIDAS AUDIO / SONIDO
5.2.10.2.1 | Salidas AUDIO/SONIDO para instalación de equipos. Incluye caja octogonal, entrada AUDIO JACK tipo hembra para cable 1/8" o 3.5mm y tapa para toma tamaño AUDIO JACK 1/8" | Un | 142
5.2.11 | SISTEMA GENERACIÓN DE ENERGÍA ALTERNATIVA Y RENOVABLE SOLAR FOTOVOLTAICA
5.2.11.1 | CANALIZACIÓN Y CABLEADO PARA EL SISTEMA DE GENERACIÓN DE ENERGÍA ALTERNATIVA Y RENOVABLE SOLAR FOTOVOLTAICA
5.2.11.1.1 | Acometida Eléctrica a INVERSOR TRIFÁSICO DC/AC de 20kW AC ubicado en cubierta desde el tablero de distribución general en 3X6+ 1X8 + 1X8 CABLE LSZH en 1 Ø 1 1/2" PVC conduit | Ml | 80
5.2.11.1.2 | Cofre metálico de 40 x 30 x 10cm y fusible de corriente directa DC 40A | Un | 1
5.2.11.1.3 | Cable XHHW-2 CU 6AWG o 5.64mm2 para instalación de paneles solares | Ml | 400
5.2.11.2 | EQUIPOS PARA EL SISTEMA DE GENERACIÓN DE ENERGÍA ALTERNATIVA Y RENOVABLE SOLAR FOTOVOLTAICA
5.2.11.2.1 | INVERSOR TRIFÁSICO DC/AC de 20kW AC con regulador ABB TRIO-20.0-TL o similar | Un | 1
5.2.11.2.2 | Modulo Solar Fotovoltaico policristalino de 255-280W Znshire ZXP6 270 o similar | Un | 76
5.2.11.2.3 | Soporte inclinable para módulo Solar Fotovoltaico de 200x100mm mínimo | Un | 76
5.3 | OBRA CIVIL
5.3.1 | Excavación manual en material común. Incluye cargue de vehiculo para su retiro | M3 | 9.24
5.3.2 | Retiro de sobrantes provenientes de todo tipo de excavaciónes a una distancia promedio de 34 Kms (Zipaquira - Cota). Incluye costo de botadero certificado | M3/KM | 9.24
5.3.3 | Extendida y compactación al 95% de proctor modificado de material sub base granular B-200. Incluye todos los materiales y el equipo necesario para su correcta ejecución. | M3 | 6.75
5.3.4 | Sistema de disipación acústica para conductos en áreas insonorizadas. Incluye camisa en espuma elastomerica y acople disipador de vibraciones en tuberia conduit flexible no metalica Liquid Tigth tipo Hubbell o similar | Un | 561
6 | INSTALACIONES MECANICA
6.1 | EQUIPOS
6.1.1 | UNIDADES MANEJADORAS
6.1.1.1 | UMA-01, 02 A y B Unidad Manejadora Expansión directa Vertical. R 410a. Trifasica,10 TR Trifásica 220/3/60. Incluye: Suministro, filtros, válvula de expansión termostática, bases antivibratorias, , izada, instalación y pruebas. | Un | 3
6.1.2 | UNIDADES FANCOIL REFRIGERANTE VARIABLE
6.1.2.1 | UFCPV-01 al 05 Unidad Tipo Fancoil Consola Pared para Refrigerante Variable, (del mismo fabricante y compatible con la unidad condensadora) Capacidad Nominal 9000 Btu/hr. Incluye: Suministro e instalación, base soporte, control remoto inalámbrico, izada y pruebas. | Un | 5
6.1.2.2 | UFCCV-01 al 04 Unidad Tipo Fancoil Consola Cassette para Refrigerante Variable, 4 Vías (del mismo fabricante y compatible con la unidad condensadora) Capacidad Nominal 9000 Btu/hr. Incluye: Suministro e instalación, soportería a la placa, control remoto inalámbrico, izada y pruebas | Un | 4
6.1.2.3 | UFCOV-02 al 16, 24 al 34, 39 al 53 y 58 al 71 Unidad Tipo Fancoil Consola Oculta de Alta Presión Estática para Refrigerante Variable, (del mismo fabricante y compatible con la unidad condensadora) Capacidad Nominal 7000 Btu/hr. Incluye: Suministro e instalación, soportería a la placa, control remoto inalámbrico, termostato alámbrico izada y pruebas | Un | 55
6.1.2.4 | UFCOV-20, 21 y 22 Unidad Tipo Fancoil Consola Oculta de Alta Presión Estática para Refrigerante Variable, (del mismo fabricante y compatible con la unidad condensadora) Capacidad Nominal 12000 Btu/hr. Incluye: Suministro e instalación, soportería a la placa, control remoto inalámbrico, termostato alámbrico izada y pruebas | Un | 3
6.1.2.5 | UFCOV-17, 18, 35 al 38, 54 y 55 Unidad Tipo Fancoil Consola Oculta de Alta Presión Estática para Refrigerante Variable, (del mismo fabricante y compatible con la unidad condensadora) Capacidad Nominal 24000 Btu/hr. Incluye: Suministro e instalación, soportería a la placa, control remoto inalámbrico, termostato alámbrico izada y pruebas | Un | 8
6.1.2.6 | UFCOV-72 Unidad Tipo Fancoil Consola Oculta de Alta Presión Estática para Refrigerante Variable, (del mismo fabricante y compatible con la unidad condensadora) Capacidad Nominal 30000 Btu/hr. Incluye: Suministro e instalación, soportería a la placa, control remoto inalámbrico, termostato alámbrico izada y pruebas | Un | 1
6.1.2.7 | UFCOV-19A, 19B, 23, 56, 57 y 73 Unidad Tipo Fancoil Consola Oculta de Alta Presión Estática para Refrigerante Variable, (del mismo fabricante y compatible con la unidad condensadora) Capacidad Nominal 48000 Btu/hr. Incluye: Suministro e instalación, soportería a la placa, control remoto inalámbrico, termostato alámbrico izada y pruebas | Un | 6
6.1.2.8 | UFCOV-01 Unidad Tipo Fancoil Consola Oculta de Alta Presión Estática para Refrigerante Variable, (del mismo fabricante y compatible con la unidad condensadora) Capacidad Nominal 54000 Btu/hr. Incluye: Suministro e instalación, soportería a la placa, control remoto inalámbrico, termostato alámbrico izada y pruebas | Un | 1
6.1.3 | UNIDADES CONDENSADORAS EXPANSIÓN DIRECTA
6.1.3.1 | UC-01 al 03 Unidad Condensadora para refrigerante. Un Circuito, R410a, 10 TR , Trifásica 220/3/60. Incluye: Suministro e instalación, base antivibratoria en neopreno, izada y pruebas | Un | 3
6.1.4 | UNIDADES CONDENSADORAS REFRIGERANTE VARIABLE
6.1.4.1 | UCRV-01 Unidad Condensadora de Refrigerante Variable, R410 (del mismo fabricante de las unidades internas), Capacidad Nominal 240.000 Btu/hr, Trifásica 220/3/60. Incluye: Suministro e instalación, base antivibratoria en neopreno, izada y pruebas | Un | 1
6.1.4.2 | UCRV-02 Unidad Condensadora de Refrigerante Variable, R410 (del mismo fabricante de las unidades internas), Capacidad Nominal 300.000 Btu/hr, Trifásica 220/3/60. Incluye: Suministro e instalación, base antivibratoria en neopreno, izada y pruebas | Un | 1
6.1.4.3 | UCRV-03 Unidad Condensadora de Refrigerante Variable, R410 (del mismo fabricante de las unidades internas), Capacidad Nominal 240.000 Btu/hr, Trifásica 220/3/60. Incluye: Suministro e instalación, base antivibratoria en neopreno, izada y pruebas | Un | 1
6.1.4.4 | UCRV-04 Unidad Condensadora de Refrigerante Variable, R410 (del mismo fabricante de las unidades internas), Capacidad Nominal 160.000 Btu/hr, Trifásica 220/3/60. Incluye: Suministro e instalación, base antivibratoria en neopreno, izada y pruebas | Un | 1
6.1.4.5 | UCRV-05 Unidad Condensadora de Refrigerante Variable, R410 (del mismo fabricante de las unidades internas), Capacidad Nominal 60.000 Btu/hr, Trifásica 220/3/60. Incluye: Suministro e instalación, base antivibratoria en neopreno, izada y pruebas | Un | 1
6.2 | ACCESORIOS UNIDADES CONDENSADORAS REFRIGERANTE VARIABLE
6.2.1 | BR Accesorios de instalación: Grupo de accesorios de control, Branch y derivaciones | Un | 1
6.3 | UNIDADES EXTRACTORAS
6.3.1 | VE-01 al 05 Unidad Extractora Tipo Axial. 500 CFM @ 0,01 inwg incluye: Suministro e instalación, soporte y pruebas | Un | 5
6.4 | SISTEMAS DE REFRIGERACION
6.4.1 | TUBERIA COBRE Suministro e instalación de tubería en COBRE TIPO K. Incluye soportes, uniones y accesorios acorde a esquemas y planos, suministro instalación y prueba
6.4.1.1 | Tubería cobre tipo K Ø 1/4" | Ml | 190
6.4.1.2 | Tubería cobre tipo K Ø 3/8" | Ml | 169
6.4.1.3 | Tubería cobre tipo K Ø 1/2" | Ml | 415
6.4.1.4 | Tubería cobre tipo K Ø 5/8" | Ml | 233
6.4.1.5 | Tubería cobre tipo K Ø 3/4" | Ml | 112
6.4.1.6 | Tubería cobre tipo K Ø 7/8" | Ml | 32
6.4.1.7 | Tubería cobre tipo K Ø 1 1/8" | Ml | 135
6.4.1.8 | Tubería cobre tipo K Ø 1 3/8" | Ml | 225
6.4.2 | AISLAMIENTO TERMICO. Suministro e instalación del Aislamiento térmico en espuma de caucho sintético. Incluye pegante y cinta.
6.4.2.1 | Espuma de caucho sintético Ø 1/4" | Ml | 190
6.4.2.2 | Espuma de caucho sintético Ø 3/8" | Ml | 169
6.4.2.3 | Espuma de caucho sintético Ø 1/2" | Ml | 415
6.4.2.4 | Espuma de caucho sintético Ø 5/8" | Ml | 233
6.4.2.5 | Espuma de caucho sintético Ø 3/4" | Ml | 112
6.4.2.6 | Espuma de caucho sintético Ø 7/8" | Ml | 32
6.4.2.7 | Espuma de caucho sintético Ø 1 1/8" | Ml | 135
6.4.2.8 | Espuma de caucho sintético Ø 1 3/8" | Ml | 225
6.4.3 | REFRIGERANTES Suministro y carga del refrigerante. Incluye: Vacío, carga y pruebas
6.4.3.1 | R-410A Refrigerante R410a. Incluye: Suministro y carga | Libra | 250
6.4.4 | FILTRO SECADOR Suministro y e instalación del filtro secador.
6.4.4.1 | FS Filtro Secador 1/2" | Un | 3
6.4.5 | MIRILLA DE LIQUIDO Suministro y e instalación de la mirilla de liquido.
6.4.5.1 | ML Mirilla de Liquido 1/2" | Un | 3
6.5 | CONDUCTOS
6.5.1 | DUCTOS EN LAMINA GALVANIZADA Suministro e instalación de conductos en lamina galvanizada - Unión TDC. Incluye fabricación y soportería
6.5.1.1 | Ducto en lámina galvanizada cal 24 | M2 | 115
6.5.2 | ACUSTICA
6.5.2.1 | DUCTOS FIBRA DE VIDRIO. Suministro e instalación de ductos acústicos en fibra de vidrio tipo ductoglass. Incluye: fabricación y soportería | M2 | 1122
6.5.2.2 | Silenciador ducto de 6" x 10" | Ml | 5.78
6.5.2.3 | Silenciador ducto de 8" x 10" | Ml | 1.8
6.5.2.4 | Silenciador ducto de 10" x 10" | Ml | 4.8
6.5.2.5 | Silenciador ducto de 14" x 10" | Ml | 3.3
6.5.2.6 | Silenciador ducto de 16" x 10" | Ml | 1.6
6.5.2.7 | Silenciador ducto de 6" x 12" | Ml | 1.36
6.5.2.8 | Silenciador ducto de 8" x 12" | Ml | 1.8
6.5.2.9 | Silenciador ducto de 12" x 12" | Ml | 1.5
6.5.2.10 | Silenciador ducto de 14" x 12" | Ml | 1.6
6.5.2.11 | Silenciador ducto de 26" x 12" | Ml | 1.8
6.5.2.12 | Silenciador ducto de 30" x 12" | Ml | 1.8
6.5.2.13 | Silenciador ducto de 34" x 12" | Ml | 4
6.5.2.14 | Silenciador ducto de 6" x 14" | Ml | 7.2
6.5.2.15 | Silenciador ducto de 14" x 14" | Ml | 1.21
6.6 | REJILLAS DIFUSORES Y DAMPERS
6.6.1 | DIFUSOR MODULAR 2 CONOS
6.6.1.1 | Difusor modular de 24" x 24" Ø 8" | Un | 76
6.6.1.2 | Difusor modular de 24" x 24" Ø 10" | Un | 21
6.6.1.3 | Difusor modular de 24 "x 24" Ø 12" | Un | 22
6.6.2 | REJILLA DE EXTRACCION Y/O RETORNO ALETA FIJA CON DAMPER
6.6.2.1 | REAF / RRAF 8" x 8" | Un | 60
6.6.2.2 | REAF / RRAF 10" x 10" | Un | 3
6.6.2.3 | REAF / RRAF 12" x 12" | Un | 10
6.6.2.4 | REAF / RRAF 14" x 14" | Un | 3
6.6.2.5 | REAF / RRAF 18" x 18" | Un | 4
6.6.2.6 | REAF / RRAF 20" x 20" | Un | 2
6.6.2.7 | REAF / RRAF 22" x 22" | Un | 4
6.6.3 | ANILLO DAMPER
6.6.3.1 | Anillo damper Ø 8" | Un | 76
6.6.3.2 | Anillo damper Ø 10" | Un | 21
6.6.3.3 | Anillo damper Ø 12" | Un | 22
6.6.4 | MANGUERA FLEXIBLE AISLADA
6.6.4.1 | Manguera flexible Ø 8" | Ml | 152
6.6.4.2 | Manguera flexible Ø 10" | Ml | 42
6.6.4.3 | Manguera flexible Ø 12" | Ml | 44
6.6.5 | DAMPER INDUSTRIAL PARA BALANCEO
6.6.5.1 | Damper 8"x 8" | Un | 74
6.7 | SISTEMA ELECTRICO Y DE CONTROL
6.7.1 | TABLERO DE CONTROL Suministro e instalación. Incluye gabinete, pin de corte, fuente , pantalla touch screen del sistema de refrigerante variable, controlador principal, modulo de expansión digital, lámparas indicadoras, riel omega, cables, bornas, terminales, marquillas, programación y pruebas
6.7.1.1 | TC-01 Tablero Control | Un | 1
6.7.2 | SENSORES Y ACTUADORES Suministro e instalación de sensores y actuadores. Incluye pruebas
6.7.2.1 | TDA Termostato digital ambiente una Etapa. | Un | 5
6.7.2.2 | TDA/BR Termostato digital ambiente bulbo remoto una Etapa. | Un | 3
6.7.3 | CABLEADO DE CONTROL Suministro e instalación del cableado de control Incluye pruebas
6.7.3.1 | CB-02 2 x 18 Blindado y apantallado | Ml | 1200
6.7.3.2 | CB-03 2 x 22 | Ml | 900
6.7.4 | TUBERIA EMT Suministro e instalación de la Tubería para instalaciones eléctricas y de control tipo EMT. Incluye soportes, uniones y accesorios acorde a esquemas y planos, pruebas
6.7.4.1 | Tubería EMT Ø 1/2" | Ml | 666
6.7.4.2 | Tubería EMT Ø 3/4" | Ml | 5
6.7.4.3 | Tubería EMT Ø 1" | Ml | 39
6.7.4.4 | Tubería EMT Ø 1 1/2" | Ml | 5
6.7.5 | TUBERIA IMC Suministro e instalación de la Tubería para instalaciones eléctricas y de control tipo IMC. Incluye soportes, uniones y accesorios acorde a esquemas y planos, pruebas
6.7.5.1 | Tubería IMC Ø 1/2" | Ml | 121.9
6.7.5.2 | Tubería IMC Ø 1" | Ml | 16
6.7.5.3 | Tubería IMC Ø 1 1/2" | Ml | 30
7 | PAÑETES
7.1 | Pañete liso muros 1:4, e=1.5 CM | M2 | 8637.79
7.2 | Pañete liso muros 1:4, e=1.5 CM (lineal) | Ml | 3455.12
7.3 | Pañete impermeabilizado muros 1:3, e=1.5 CM | M2 | 1162.02
7.4 | Pañete impermeabilizado muros 1:3, e=1.5 CM (lineal) | Ml | 995.96
7.5 | Pañete liso placas 1:4, e=2 CM | M2 | 19.78
8 | CUBIERTA
8.1 | Teja metálica termoacústica tipo sándwich de e:18mm, con aislante en poliuretano expandido de alta densidad, lamina externa en acero e. 35mm y lamina interna en acero e:35mm. Incluye elementos de fijación y todo lo necesario para su correcta instalación | M2 | 644.95
8.2 | Cubierta en policarbonato alveolar traslucido de 8 mm. Incluye elementos de fijación y todo lo necesario para su correcta instalación. | M2 | 207.86
8.3 | Claraboya de 1.45 x 1.70 en vidrio laminado 3+3, estructura en perfil de aluminio de 38 *76 de 12 mm de espesor para soportes (columnas de soporte) y marco perimetral en aluminio codal 0167 tubería rectangular. Incluye elementos de fijación y todo lo necesario para su correcta instalación. | M2 | 9.86
8.4 | Flanche en lamina galvanizada Cal. 22; ds=30 | Ml | 161.17
8.5 | Plaquetas prefabricadas en concreto de 3000 Psi e: 0.05, 0.50 x 1.00. | Un | 46
8.6 | Tragante cupula de 5" x 4", incluye todo lo necesario para su correcta instalación | Un | 9
8.7 | Geotextil NT 1600 | M2 | 258.2
8.8 | Geomembrana lisa HDPE 80 mils, e: 2 mm | M2 | 258.2
8.9 | Geodren h: 1mm | M2 | 258.2
8.10 | Material filtrante - triturado grueso | M3 | 11.98
8.11 | Tierra negra | M3 | 13.82
9 | IMPERMEABILIZACIONES
9.1 | Alistado en mortero impermeabilizado 1:3, e: 5 cm. Incluye todo lo necesario para su correcta ejecución | M2 | 46
9.2 | Afinado y pendientado cubiertas en mortero impermeabilizado 1:3, e: 6 cms promedio. Incluye malla de gallinero de 1 1/4" y todo lo necesario para su correcta ejecución | M2 | 258.91
9.3 | Media caña en mortero impermeabilizado 1:3 Ø 30 cms. Incluye todo lo necesario para su correcta ejecución | Ml | 95.04
9.4 | Poliurea aromática pura 100% o similar de aplicación en caliente, espesor 2.000 µ. Incluye todo lo necesario para su correcta ejecución | M2 | 258.91
10 | PISOS BASE Y AISLAMIENTO ACUSTICO
10.1 | Alistado de piso escaleras en mortero 1:3 e: 4 cm, incluye todo lo necesario para su correcta ejecución | Ml | 362.72
10.2 | Alistado de piso en mortero 1:3 e: 5 cm, incluye todo lo necesario para su correcta ejecución | M2 | 258.93
10.3 | Alistado de piso en mortero 1:3 e: 7 cm | M2 | 158.38
10.4 | Lámina de polietileno reticulado o espuma de olefina reticulada. Tipo: Conforttodan o Green Foam 5mm | M2 | 1124.5
10.5 | Fibra de vidrio 1½" tipo acústifibra (Densidad: 96Kg/m³) | M2 | 190
10.6 | Polietileno cal 6, para protección del aislamiento acústico | M2 | 133
11 | PISOS ACABADOS
11.1 | Baldosa institucional grano de marmol P2, fondo color blanco o verde. Incluye alistado | M2 | 2930.28
11.2 | Destronque y pulido baldosa grano de marmol | M2 | 2930.28
11.3 | Guardaescoba vibroprensado granito fondo color blanco o verde de 30 cms x 7.2 cms promedio, incluye emboquillada de juntas y todo lo relacionado para su correcta ejecución | Ml | 2520
11.4 | Huella escalera en tableta vibroprensada verde de 30 x 30 cms, incluye emboquillado de untas, sellado, pulida, brillada y todo lo necesario para su correcta ejecución | Ml | 180
11.5 | Alfombra tráfico comercial VICTORY RALLY-1 de Alfa o similar, en nylon BCF argollada, de 750 gramos/M2 y 6 mm de altura. Incluye espuma de polietileno de alta densidad, adhesivo y todo lo necesario para su correcta instalación | M2 | 540.84
11.6 | Laminado en madera biselado Trafico 32 color Roble Claro, e:8.3mm. Incluye guardaescoba h: 7.5 cms, pirlanes, espuma de polietileno de alta densidad y todo lo necesario para su correcta instalación | M2 | 3694.07
11.7 | Guardaescoba en MDF forrado en madefilm color Roble Claro, h: 23 cms y e:12 mm, incluye todo lo necesario para su correcta instalación | Ml | 49.56
11.8 | Tablon liston Mocca 30.5 x 7.5 cms de Alfagres o similar, incluye todo lo necesario para su correcta instalación | M2 | 74.97
11.9 | Guardaescoba liston mocca de h:.7.5 cms de Alfagres o similar, incluye todo lo necesario para su correcta instalación | Ml | 33.62
11.10 | Gravilla mona lavada No.2 de grano pequeño para contrahuella y guardaescoba escaleras, incluye todo lo necesario para su correcta instalación | Ml | 249.12
12 | ENCHAPE MUROS Y RECUBRIMIENTOS ACUSTICOS
12.1 | Cerámica blanca rectificada Everest de Corona o similar de 60 x 30 cms . Incluye adhesivo, win plástico, boquilla blanca y todo lo necesario para su correcta ejecución | M2 | 1140.49
12.2 | Drywall ST de 1/2", estructura en canal 90 x 2,44 cal. 26 y paral 90 x 2,44 cal. 26, aplicación de masilla. Incluye todos los elementos de anclaje y fijación. | M2 | 1474.96
12.3 | Fibra de vidrio 2 ½" tipo Frescasa (Densidad: 10Kg/m³) | M2 | 3916.1
12.4 | Espuma de poliuretano fonoabasorbente Espesor: 2" | M2 | 18.3
12.5 | Membrana Acústica: Lámina fabricada con base en asfalto modificado con polímeros, copolímeros y elastómeros. Espesor: 3.5 mm (Densidad 1600 Kg/m3) | M2 | 719
12.6 | AA2 - Enchape en panel ranurado en lámina de MDF de 9 mm de espesor. Ranuras de 1.8 cm de alto con espacio de 2.5cm entre cada ranura de 47 cm de ancho. Tipo X33 de modulación 0.6m X 0.6m o requerida. Con material fonoabsorbente, de fibra de vidrio 2" 48 kg/m3 tipo black en la parte posterior | M2 | 357
12.7 | AA10 - Enchape en panel perforado en lámina de MDF 9 mm con fibra de vidrio 2 1/2" 10 kg/m3 tipo frescasa. Acabado en formica o melamina. Diámetro de perforación 5mm. Tipo de perforación cuadrada. Separación entre perforaciones 25mm | M2 | 14.9
12.8 | AA4 - Enchape en panel de lámina lisa de MDF de 9 mm de espesor. Con material fonoabsorbente en la parte posterior, fibra de vidrio 2" 48 kg/m3 tipo black theatre, cubierto con tela fonopermeable. | M2 | 73.7
12.9 | AA11 - Enchape en MDF liso (Metros lineales): Lamina de MDF lisa de 9mm con acabado tipo formica o melamina | Ml | 171.78
12.10 | AA3 - Enchape en listones de madera de 8 cm y espesor 3 mm, separados entre sí 2 cm. Con material fonoabsorbente en la parte posterior, fibra de vidrio de 2" 48 kg/m3 tipo black theatre, cubierto con tela fonopermeable. | M2 | 80.5
12.11 | AA1 - Enchape de material fonoabsorbente en la parte posterior, de fibra de vidrio 2" 48 kg/m3 tipo black theatre, cubierto con tela fonopermeable. | M2 | 328
12.12 | AA9 - Enchape de material fonoabsorbente en la parte posterior, fibra de vidrio 1" 48 kg/m2 tipo black theatre, cubierto con tela fonopermeable. Con listones de madera (espesor: 3 mm) sobrepuestos. Lineales: Listón ancho 25 cm: 19.8 m. Listón 15 cm: 9.9 m. Listón ancho 8 cm: 59.5 m. | M2 | 28.5
12.13 | AA9 - Enchape de material fonoabsorbente en la parte posterior, fibra de vidrio 48 kg/m3 tipo black theatre, cubierto con tela fonopermeable. Con listones de madera (espesor: 3 mm) sobrepuestos. Lineales: Listón ancho 25 cm: 31.8 m. Listón 15 cm: 52 m. Listón ancho 8 cm: 95.4 m. | M2 | 48.4
12.14 | AA9 - Enchape de material fonoabsorbente en la parte posterior, fibra de vidrio 48 kg/m3 tipo black theatre, cubierto con tela fonopermeable. Con listones de madera (espesor: 3 mm) sobrepuestos. Lineales: Listón ancho 40 cm: 82 m. Listón 15 cm: 82m. Listón ancho 8 cm: 245 m. | M2 | 123.65
12.15 | Enchape de Black Theater de 2" sujetas al muro por una estructura de madera. Tapizado en paño fonopermeable. Con listones de madera en MDF de 9mm de 10 cm ancho con acabado en formica distanciados entre si 20 cm. | M2 | 12
12.16 | Trampas de bajos (Esquinas posteriores): Volúmenes fabricados en MDF 9 mm con acabado en Formica. Rellenos con fibra de vidrio tipo frescasa d=10kg/m³ e=2½". Ancho del panel 40 cm | M2 | 10
12.17 | AA5 - Difusor Bidimensional tipo P7 Para media frecuencia sintonizado sobre los 1700 HZ Fabricado en madera o material rigido, poco poroso y con caracteristicas reflejantes de sonido. modulación 0.6m x 0.6m. | Un | 24
12.18 | Difusor Skline custom: Difusor QRD P11 empotrado en muro posterior Para media frecuencia sintonizado sobre los 690Hz. Fabricado en madera o algún material rigido, poco poroso y con caracteristicas reflejantes de sonido. Dimensiones 1.8m de alto x 1.8m de ancho. 1Und. | M2 | 3.5
13 | CIELORASOS Y AISLAMIENTOS ACUSTICOS
13.1 | Cuelga de desacople: Resorte para reducción de vibraciones, para aplicación en estructura de soporte de cielo raso | Un | 1900
13.2 | Cielo raso en dry wall (incluye pintura) | M2 | 3918.35
13.3 | Fibra de vidrio 2½" tipo Frescasa (Densidad: 10Kg/m³) | M2 | 3437.4
13.4 | Membrana Acústica: Lámina fabricada con base en asfalto modificado con polímeros, copolímeros y elastómeros. Espesor: 3.5 mm (Densidad 1600 Kg/m3) | M2 | 1088.6
13.5 | AA7 - Cielo raso modular descolgado en estructura metálica compuesto por láminas de fibra de vidrio de 1" con densidad, 48 kg/m3 o superior, pintadas tipo ecophon con fibra de vidrio de 2 1/2" con densidad 10 kg/m3 puesta en la parte superior. | M2 | 82.5
13.6 | AA1 - Enchape de material fonoabsorbente de fibra de vidrio 2" 48 kg/m3 tipo black theatre sujetas al muro por una estructura de madera, tapizado en paño fonopermeable. Instalado sobre techo. | M2 | 6
13.7 | AA1 - Nube descolgada fonoabsorbente de fibra de vidrio 2" 48 kg/m3 tipo black theatre, recubierta en tela fonopermeable. Modulación en triángulos de acuerdo a planos | M2 | 39
13.8 | AA1 - Nube descolgada de techo de material fonoabsorbente, de fibra de vidrio 2" 48 kg/m3 tipo black theatre, cubierto con tela fonopermeable. | M2 | 254
13.9 | AA4 - Nube descolgada en panel de lámina lisa de MDF de 9 mm de espesor. Enchapado en melamina o fórmica con fibra de vidrio 2 1/2" 10 kg/m3 tipo frescasa, en la parte posterior. Modulación en triángulos de acuerdo a planos | M2 | 152.5
13.10 | Nube en enchape en MDF liso: Lamina de MDF lisa de 15mm con acabado tipo formica o melamina. Con Fibra de vidrio tipo frescasa espesor 2½". Densidad 10 Kg/m³ Altura de instalacion 6m. Descolgado de techo. | M2 | 32.06
13.11 | Nube en paneles descolgados de material fonoabsorbente de fibra de vidrio 2" 48 kg/m3 tipo black theatre con borde y centro en MDF | M2 | 15
13.12 | Cenefa perimetral en MDF de 12mm con acabado en formica color blanco, altura: 10cm. | Ml | 20.36
13.13 | Cenefa perimetral en MDF de 12mm con acabado en formica color blanco, altura: 52cm. | Ml | 20.36
13.14 | Cenefa perimetral en MDF de 12mm con acabado en formica, color blanco altura: 60cm. | Ml | 7
13.15 | Soffit en sistema liviano compuesto por una lámina de drywall e=½, relleno de fibra de vidrio tipo frescasa e=3½, d=10Kg/m³. Altura de instalación más de 3m | M2 | 36.31
13.16 | AA5 - Difusor QRD (Techo): AA5 Difusor Bidimensional tipo P7. Para media frecuencia sintonizado sobre los 1700 HZ Fabricado en madera o algún material rigido, poco poroso y con caracteristicas reflejantes de sonido. modulación 0.6m x 0.6m. Instalado en techo (4 unidades de 0.6m x 0.6m ) | M2 | 1.44
14 | CARPINTERIA DE MADERA, INCLUIDAS PUERTAS CON AISLAMIENTO ACUSTICO
14.1 | PT1 Puerta acústica hoja doble (STC49): PM4 Acabado en madera laminada color Roble Claro, sobre MDF 3mm + MDF 9mm + 2 Láminas de Membrana Acústica 3,5mm espesor. Densidad 1600 kg/m3 + Triplex 3mm + Cámara de aire 3.81 cm espuma aglomerada con espesor 1.5", densidad 70kg/m³. Con marco perimetral en pino de a: 15 cm, entre el marco y el vano debe hacerse inyección de poliuretano, y debe tener empaque en neopreno tipo burbuja en la batiente para sello. *Con Umbral automatico de piso y pirlan. *Dimensiones puerta 2.3m X 1.6m *Fijo en la parte superior del misma composición de la puerta: 1.6m X 0.3m | UN | 6
14.2 | PT1 Puerta acústica hoja sencilla (STC49): PM7 Acabado en madera laminada color Roble Claro, sobre MDF 3mm + MDF 9mm + 2 Láminas de Membrana Acústica 3,5mm espesor. Densidad 1600 kg/m3 + Triplex 3mm + Cámara de aire 3.81 cm espuma aglomerada con espesor 1.5", densidad 70kg/m³. Con marco perimetral en pino de a: 15 cms, entre el marco y el vano debe hacerse inyección de poliuretano, y debe tener empaque en neopreno tipo burbuja en la batiente para sello. *Con Umbral automatico de piso y pirlan. *Dimensiones puerta 2.3m X 0.9m *Fijo en vidrio en la parte superior: 0.9m X 0.3m (Visor equivalente para fijo: Vidrio de 6mm + Cámara de aire 7 cm minimo + Vidrio 4mm + PVB 0.76+ Vidrio 4mm ) | UN | 12
14.3 | PT2 Puerta acústica hoja doble (STC45): PM4 Acabado en madera laminada color Roble Claro sobre MDF 3mm + MDF 9mm + Lámina de Membrana Acústica 3,5mm espesor. Densidad 1600 kg/m3 + Triplex 3 mm + Cámara de aire 3.81 cm espuma aglomerada con espesor 1.5", densidad 70kg/m³. Con marco perimetral en pino de a: 15 cms, entre el marco y el vano debe hacerse inyección de poliuretano, y debe tener empaque en neopreno tipo burbuja en la batiente para sello. *Con Umbral automatico de piso y pirlan. *Visor equivalente:Vidrio de 8mm + PVB 0.76 + Vidrio 8mm + PVB 0.76+ Vidrio 8mm) *Dimensiones puerta 2.3m X 1.6m *Fijo en vidrio en la parte superior: 1.6m X 0.3m (ver Visor equivalente) | UN | 5
14.4 | PT2 Puerta acústica hoja doble con hoja lateral auxiliar. (STC45): PM6 Acabado en madera laminada color Roble Claro sobre MDF 3mm + MDF 9mm + Lámina de Membrana Acústica 3,5mm espesor. Densidad 1600 kg/m3 + Triplex 3 mm + Cámara de aire 3.81 cm espuma aglomerada con espesor 1.5", densidad 70kg/m³. Con marco perimetral en pino de a: 15 cms, entre el marco y el vano debe hacerse inyección de poliuretano, y debe tener empaque en neopreno tipo burbuja en la batiente para sello. Con Umbral automatico de piso y pirlan. Con Umbral automatico de piso y pirlan. *Visor equivalente:Vidrio de 8mm + PVB 0.76 + Vidrio 8mm + PVB 0.76+ Vidrio 8mm *Dimensiones puerta 2.3m X 0.9m, *Dimensiones hoja auxiliar 2.3m X 0.3m *Fijo en vidrio en la parte superior: 1.2m X 0.3m (ver Visor equivalente) | Un | 22
14.5 | PT1 Puerta acústica hoja doble (STC49): (PM4) Acabado en madera laminada color Roble Claro sobre MDF 3mm + MDF 9mm + 2 Láminas de Membrana Acústica 3,5mm espesor. Densidad 1600 kg/m3 + Triplex 3mm + Cámara de aire 3.81 cm espuma aglomerada con espesor 1.5", densidad 70kg/m³. Con marco perimetral en pino de a: 15 cms, entre el marco y el vano debe hacerse inyección de poliuretano, y debe tener empaque en neopreno tipo burbuja en la batiente para sello. *Con Umbral automático de piso y pirlan. *Dimensiones puerta 2.3m X 1.6m *Fijo en vidrio en la parte superior: 1.6m X 0.3m (Visor equivalente para fijo: Vidrio de 6mm + Cámara de aire 7 cm mínimo + Vidrio laminado 4mm + PVB 0.76+ Vidrio 4mm ) | Un | 4
14.6 | PT2 Puerta acústica hoja Sencilla (STC45): PM3 Acabado en madera laminada color Roble Claro sobre MDF 3mm + MDF 9mm + Lámina de Membrana Acústica 3,5mm espesor, Densidad 1600 kg/m3 + Triplex 3 mm + Cámara de aire 3.81 cm espuma aglomerada con espesor 1.5", densidad 70kg/m³. Con marco perimetral en pino de a: 15 cms, entre el marco y el vano debe hacerse inyección de poliuretano, y debe tener empaque en neopreno tipo burbuja en la batiente para sello. *Con Umbral automático de piso y pirlan. *Visor equivalente: Vidrio de 8mm + PVB 0.76 + Vidrio 8mm + PVB 0.76+ Vidrio 8mm) *Dimensiones puerta 2.3m X 0.8m. *Fijo en vidrio en la parte superior: 0.8m X 0.3m (ver Visor equivalente) | Un | 3
14.7 | PT3 Puerta acústica hoja doble (STC42): PM4 Acabado en madera laminada color Roble Claro sobre MDF 3mm + MDF 5.5mm + Lámina de Membrana Acústica 3.5 mm Densidad 1600 kg/m3 + Triplex 3mm + Cámara de aire 3.81 cm espuma aglomerada con espesor 1.5", densidad 70kg/m³. Con marco perimetral en pino de a: 15 cms, entre el marco y el vano debe hacerse inyección de poliuretano, y debe tener empaque en neopreno tipo burbuja en la batiente para sello. *Con Umbral automático de piso y pirlan. *Visor equivalente: Vidrio de 10mm + PVB 0.76 + Vidrio 12mm *Dimensiones puerta 2.3m X 1.6m. *Fijo en vidrio en la parte superior: 1.6m X 0.3m (ver Visor equivalente). | Un | 1
14.8 | PT3 Puerta acústica hoja doble (STC42): P - L5 Acabado en madera laminada en madera laminada color Roble Claro sobre MDF 3mm + MDF 5.5mm + Lámina de Membrana Acústica 3.5 mm Densidad 1600 kg/m3 + Triplex 3mm + Cámara de aire 3.81 cm espuma aglomerada con espesor 1.5", densidad 70kg/m³. Con marco perimetral en pino de a: 15 cms, entre el marco y el vano debe hacerse inyección de poliuretano, y debe tener empaque en neopreno tipo burbuja en la batiente para sello. *Con Umbral automático de piso y pirlan. *Visor equivalente: Vidrio de 10mm + PVB 0.76 + Vidrio 12mm *Dimensiones puerta 2.3m X 1.6m *Fijo en vidrio en la parte superior: 1.6m X 0.3m (ver Visor equivalente) | Un | 2
14.9 | PT1 Puerta acústica hoja doble (STC49): P-M1 Acabado en madera laminada color Roble Claro sobre MDF 3mm + MDF 9mm + 2 Láminas de Membrana Acústica 3,5mm espesor. Densidad 1600 kg/m3 + Triplex 3mm + Cámara de aire 3.81 cm espuma aglomerada con espesor 1.5", densidad 70kg/m³. Con marco perimetral en pino de a: 15 cms, entre el marco y el vano debe hacerse inyección de poliuretano, y debe tener empaque en neopreno tipo burbuja en la batiente para sello. *Con Umbral automático de piso y pirlan. *Dimensiones puerta 2.3m alto X 2.2m ancho. *Fijo de la misma composición de la puerta en la parte superior: 2,2m X 0.3m. | Un | 1
14.10 | PT2 Puerta acústica hoja sencilla (STC45): PM3 Acabado en madera laminada color Roble Claro sobre MDF 3mm + MDF 9mm + Lámina de Membrana Acústica 3,5mm espesor. Densidad 1600 kg/m3 + Triplex 3 mm + Cámara de aire 3.81 cm espuma aglomerada con espesor 1.5", densidad 70kg/m³. Con marco perimetral en pino de a: 15 cms, entre el marco y el vano debe hacerse inyección de poliuretano, y debe tener empaque en neopreno tipo burbuja en la batiente para sello. *Con marco inferior. *Dimensiones puerta 2.3m de alto X 0.8m de ancho. *Fijo de la misma composición de la puerta en la parte superior: 0.8m X 0.3m. | Un | 3
14.11 | PT1 Puerta acústica hoja doble (STC49): PM1 Acabado en madera laminada color Roble Claro sobre MDF 3mm + MDF 9mm + 2 Láminas de Membrana Acústica 3,5mm espesor. Densidad 1600 kg/m3 + Triplex 3mm + Cámara de aire 3.81 cm espuma aglomerada con espesor 1.5", densidad 70kg/m³. Con marco perimetral en pino de a: 15 cms, entre el marco y el vano debe hacerse inyección de poliuretano, y debe tener empaque en neopreno tipo burbuja en la batiente para sello. *Con Umbral automático de piso y pirlan. *Dimensiones puerta 2.3m alto X 2.2m ancho. *Fijo de la misma composición de la puerta en la parte superior: 2,2m X 0.3m. | Un | 1
14.12 | PT1 Puerta acústica hoja doble (STC49): PM2 Acabado en madera laminada color Roble Claro sobre MDF 3mm + MDF 9mm + 2 Láminas de Membrana Acústica 3,5mm espesor. Densidad 1600 kg/m3 + Triplex 3mm + Cámara de aire 3.81 cm espuma aglomerada con espesor 1.5", densidad 70kg/m³. Con marco perimetral en pino de a: 15 cms, entre el marco y el vano debe hacerse inyección de poliuretano, y debe tener empaque en neopreno tipo burbuja en la batiente para sello. *Umbral automático de piso y pirlan *Dimensiones puerta 2.3m alto X 1.8m ancho. *Fijo de la misma composición de la puerta en la parte superior: 1.8m X 0.3m. | Un | 1
14.13 | PT1 Puerta acústica hoja sencilla con hoja auxiliar (STC49): P- M9 Acabado en madera laminada color Roble Claro sobre MDF 3mm + MDF 9mm + 2 Láminas de Membrana Acústica 3,5mm espesor. Densidad 1600 kg/m3 + Triplex 3mm + Cámara de aire 3.81 cm espuma aglomerada con espesor 1.5", densidad 70kg/m³. Con marco perimetral en pino de a: 15 cms, entre el marco y el vano debe hacerse inyección de poliuretano, y debe tener empaque en neopreno tipo burbuja en la batiente para sello. *Con marco inferior. *Sin fijos en vidrio. *Dimensiones puerta 2.3m X 0.9m *Hoja auxiliar: 2.3m X 0.3m *Fijo de la misma composición de la puerta en la parte superior: 1,2m X 0.3m. | Un | 2
14.14 | PT1 Puerta acústica hoja sencilla (STC49): P-M10 Acabado en madera laminada color Roble Claro sobre MDF 3mm + MDF 9mm + 2 Láminas de Membrana Acústica 3,5mm espesor. Densidad 1600 kg/m3 + Triplex 3mm + Cámara de aire 3.81 cm espuma aglomerada con espesor 1.5", densidad 70kg/m³. Con marco perimetral en pino de a: 15 cms, entre el marco y el vano debe hacerse inyección de poliuretano, y debe tener empaque en neopreno tipo burbuja en la batiente para sello. Con marco inferior. *Con marco inferior. *Sin fijos en vidrio. *Dimensiones puerta 2.3m X 0.9m *Fijo de la misma composición de la puerta en la parte superior: 0,9m X 0.3m | Un | 2
14.15 | Mueble tipo closet con entrepaños y puertas, en lamina de aglomerado RH de 15 mm de espesor, recubierto en melamina de color blanco, con bisagras de cierre lento y manijas en acero inoxidable tipo challenger o similar, topes en silicona. Incluye todos los elementos de ensamblaje, anclaje fijación y todo lo necesario para su correcta instalación. Sin fondo | M2 | 12
14.16 | Mueble inferior cocina con entrepaños, cajones y puertas, en aglomerado RH de 15 mm de espesor, recubierto en melaminico de color blanco con bisagras de cierre lento, rieles de apertura full extensión, manijas en acero inoxidable tipo challenger o similar, topes en silicona. Incluye todos los elementos de ensamble, anclaje, fijación y todo lo necesario para su correcta instalación. Sin fondo | Ml | 6
15 | CARPINTERIA METALICA, INCLUIDAS PUERTAS Y VENTANAS CON AISLAMIENTO ACUSTICO
15.1 | Marco y puerta en lámina cold rolled cal 18, tablero entamborado con estructura en perfil de 4" x 2" y montante con vidrio laminado de 3 + 3. Incluye anticorrosivo, elementos de fijación y anclaje, mas todo lo necesario para su correcta instalación | M2 | 133.07
15.2 | Marco y puerta en lámina cold rolled cal 18, bastidor en perfil rectangular de 3 1/2" x 1 1/2" y tablero en persiana, montante con vidrio laminado de 3 + 3 . Incluye anticorrosivo, elementos de fijación y anclaje, mas todo lo necesario para su correcta instalación | M2 | 36.2
15.3 | Marco y puerta cortafuego: marco y hoja entamborada en lamina cold rolled cal 18, bisagras en acero inoxidable 4" x 3" reforzadas, cámara intermedia de aislante térmico en lana de roca de alta densidad (núcleo nido de abeja impregnado en resina fenólica), incluye cerradura antipanico, manija exterior con llave o apertura libre, brazo hidráulico, cierre hermético perimetral con sellos intumescentes, elementos de fijación y anclajes, mas todo lo necesario para su correcta instalación | Un | 5
15.4 | PT4 Puerta acústica metálica hoja sencilla y hoja auxiliar (STC55): PM6 Acabado en lámina de acero calibre 12 Cámara de aire 6,5 cm con fibra de vidrio con espesor 1 1/2", densidad 96kg/m³. Con marco perimetral en lámina CR cal. 16 de a: 15 cms, entre el marco y el vano debe hacerse inyección de poliuretano, y debe tener empaque en neopreno tipo burbuja en la batiente para sello. *Con marco inferior. *Dimensiones puerta 2.3m X 0.9m, *Dimensiones hoja auxiliar 2.3m X 0.3m *Fijo de la misma composición de la puerta en la parte superior: 1.2m X 0.3m. | Un | 2
15.5 | PT4 Puerta acústica metálica hoja doble (STC55): PM4 Acabado en lámina de acero calibre 12 Cámara de aire 6,5 cm con fibra de vidrio con espesor 1 1/2", densidad 96kg/m³. Con marco en lámina CR cal. 16 de a: 15 cms, entre el marco y el vano debe hacerse inyección de poliuretano, y debe tener empaque en neopreno tipo burbuja en la batiente para sello. *Con marco inferior. *Dimensiones puerta 2.3m X 1.6m. *Fijo de la misma composición de la puerta en la parte superior: 1.6m X 0.3m. | Un | 6
15.6 | PT4 Puerta acústica metálica hoja doble (STC55): P-L6 Acabado en lámina de acero calibre 12. Cámara de aire 6,5 cm con fibra de vidrio con espesor 1 1/2", densidad 96kg/m³. Con marco perimetral en lámina HR cal. 16 de a: 15 cms, entre el marco y el vano debe hacerse inyección de poliuretano, y debe tener empaque en neopreno tipo burbuja en la batiente para sello. *Con Umbral automático de piso y pirlan. *Dimensiones puerta 2.3m de alto X 1.8m de ancho. *Fijo de la misma composición de la puerta en la parte superior: 1.8m X 0.3m. | Un | 2
15.7 | PT5 Puerta acústica metálica hoja doble (STC52): P-M2 Acabado en lámina de acero calibre 14 + fibra de vidrio con espesor 1", densidad 96kg/m³, + Lamina de MDF 15mm+ fibra de vidrio con espesor 1", densidad 96kg/m³. Con marco perimetral en lámina HR cal 16 de a: 15 cms, entre el marco y el vano debe hacerse inyección de poliuretano, y debe tener empaque en neopreno tipo burbuja en la batiente para sello. *Con Umbral automático de piso y pirlan. *Dimensiones puerta 2.3m de alto X 1.8m de ancho. *Fijo de la misma composición de la puerta en la parte superior: 1.8m X 0.3m. | Un | 5
15.8 | PT5 Puerta acústica metálica hoja sencilla (STC52): P-M10 Acabado en lámina de acero calibre 14 + fibra de vidrio con espesor 1", densidad 96kg/m³, + Lamina de MDF 15mm+ fibra de vidrio con espesor 1", densidad 96kg/m³. Con marco perimetral en lámina CR cal. 16 de a: 15 cms, entre el marco y el vano debe hacerse inyección de poliuretano, y debe tener empaque en neopreno tipo burbuja en la batiente para sello. *Con marco inferior. *Sin fijos en vidrio. *Dimensiones puerta 2.3m X 0.9m *Fijo de la misma composición de la puerta en la parte superior: 0,9m X 0.3m | Un | 23
15.9 | Puerta en vidrio laminado 3 + 3 con bisagra hidráulica speddy o similar, manija tipo roma, elementos de anclaje y fijación, mas todo lo necesario para su correcta instalación | M2 | 83.72
15.10 | División en ventana fija de aluminio anodizado perfil proyectante VP 3831 Línea 90 alúmina o similar y vidrio laminado laminado 3 + 3. Incluye alfajía Ref: ALN-449 o similar, elementos de anclaje y fijación, mas todo lo necesario para su correcta instalación | M2 | 103.85
15.11 | Ventana conformada por varios modulos y con basculantes en algunos de ellos, en aluminio anodizado perfil proyectante VP 3831 alúmina o similar y vidrio laminado 3+3. Incluye elementos de anclaje y fijación, mas todo lo necesario para su correcta instalación | M2 | 640.9
15.12 | VTF01 (V10) (V30) (V16) (V4A) (V4B): Vidrio multilaminado: 8mm + PVB 0.76 + Vidrio 8mm + PVB 0.76+ Vidrio 8mm. Marco en aluminio de acuerdo al detalle de diseño, incluye pisa vidrios con empaque de neopreno y silicona para sello perimetral. Con inyección de poliuretano entre el marco y el vano en todo el perímetro que asegure el sellamiento de las partes. V10(5 Unidades dimensiones: 47cmx 44cm): 11Und V30(11 Unidades de dimensiones: 80cm x 50 cm): 1Und V16(6 Unidades dimensiones: 80cm x 50 cm): 1Und V4A(6 Unidades dimensiones: 80cm x 87 cm): 1Und V4B(6 Unidades dimensiones: 80cm x 92 cm): 2Und | M2 | 31.5
15.13 | VTF04 (V10): Vidrio de 8mm + Cámara de aire 6 cm + Vidrio 8mm. Marco en aluminio de acuerdo al detalle de diseño, incluye pisa vidrios con empaque de neopreno y silicona para sello perimetral. Con inyección de poliuretano entre el marco y el vano en todo el perímetro que asegure el sellamiento de las partes. V10(5 Unidades dimensiones: 47cmx 44cm): 14Und | M2 | 14.5
15.14 | VTF01 (V4) Vidrio multilaminado: 8mm + PVB 0.76 + Vidrio 8mm + PVB 0.76+ Vidrio 8mm Marco en aluminio de acuerdo al detalle de diseño, incluye pisa vidrios con empaque de neopreno y silicona para sello perimetral. Con inyección de poliuretano entre el marco y el vano en todo el perímetro que asegure el sellamiento de las partes V4(3 Unidades dimensiones: 80cm x 94 cm): 2 Und | M2 | 10.5
15.15 | VTF04 (V10): Visor equivalente: Vidrio de 8mm + Cámara de aire 6 cm + Vidrio 8mm. Marco en aluminio de acuerdo al detalle de diseño, incluye pisa vidrios con empaque de neopreno y silicona para sello perimetral. Con inyección de poliuretano entre el marco y el vano en todo el perímetro que asegure el sellamiento de las partes. V10(5 Unidades dimensiones: 47cmx 44cm): 4 Und V25(3 Unidades dimensiones: 80cmx 93cm): 1 Und | M2 | 6.5
15.16 | VTF05 (V10): Visor equivalente: Vidrio de 8mm+PVB 0.76mm+8mm + Cámara de aire 15 cm + 8mm+PVB 0.76mm+8mm. Marco en aluminio de acuerdo al detalle de diseño, incluye pisa vidrios con empaque de neopreno y silicona para sello perimetral. Con inyección de poliuretano entre el marco y el vano en todo el perímetro que asegure el sellamiento de las partes. V10(5 Unidades dimensiones: 47cmx 44cm): 19 Und V16(5 Unidades dimensiones: 80cmx 48cm): 3 Und V16A(5 Unidades dimensiones: 80cmx 51cm): 1 Und | M2 | 27.5
15.17 | VTF02 Claraboya: Vidrio laminado de 6mm+PVB 0.76mm+8mm. Marco en aluminio de acuerdo al detalle de diseño, incluye pisa vidrios con empaque de neopreno y silicona para sello perimetral. Con inyección de poliuretano entre el marco y el vano en todo el perímetro que asegure el sellamiento de las partes. | M2 | 8.6
15.18 | VTF01 (V10) (V30) (V16) (V4A) (V4B): Vidrio multilaminado: 8mm + PVB 0.76 + Vidrio 8mm + PVB 0.76+ Vidrio 8mm Marco en aluminio de acuerdo al detalle de diseño, incluye pisa vidrios con empaque de neopreno y silicona para sello perimetral. Con inyección de poliuretano entre el marco y el vano en todo el perímetro que asegure el sellamiento de las partes. V10(5 Unidades dimensiones: 47cmx 44cm): 12 Und V16(6 Unidades dimensiones: 80cm x 50 cm): 2Und V4A(6 Unidades dimensiones: 80cm x 87 cm): 1Und V4B(6 Unidades dimensiones: 80cm x 92 cm): 2Und | M2 | 30.5
15.19 | VTF02: Vidrio fachada sistemas: Vidrio laminado de 6mm+PVB 0.76mm+8mm. Marco en aluminio de acuerdo al detalle de diseño, incluye pisa vidrios con empaque de neopreno y silicona para sello perimetral. Con inyección de poliuretano entre el marco y el vano en todo el perímetro que asegure el sellamiento de las partes. Dimensiones 2.4m x 5.82m. 1Und | M2 | 14
15.20 | VTF03: Vidrio de 8mm + Cámara de aire 6 cm + Vidrio 6mm. Marco en aluminio de acuerdo al detalle de diseño, incluye pisa vidrios con empaque de neopreno y silicona para sello perimetral. Con inyección de poliuretano entre el marco y el vano en todo el perímetro que asegure el sellamiento de las partes. V17(5 Unidades de dimensiones: 1.30 cm x 0.75 cm): 1Und | M2 | 4.9
15.21 | VTF04 (V10): Vidrio de 8mm + Cámara de aire 6 cm + Vidrio 8mm. Marco en aluminio de acuerdo al detalle de diseño, incluye pisa vidrios con empaque de neopreno y silicona para sello perimetral. Con inyección de poliuretano entre el marco y el vano en todo el perímetro que asegure el sellamiento de las partes. V10(5 Unidades dimensiones: 47cm x 44cm): 13Und | M2 | 13.44
15.22 | VT05 Visor acústico STC 64: V-13 Vidrio laminado 8mm+PVB 0.76mm + 8mm + Cámara de aire de 15 cm+ vidrio laminado 8mm + PVB 0.76mm + 8mm. Marco en aluminio de acuerdo al detalle de diseño, incluye pisa vidrios con empaque de neopreno y silicona para sello perimetral. Con inyección de poliuretano entre el marco y el vano en todo el perímetro que asegure el sellamiento de las partes. Dimensiones: 0.72m x 1.40m | Un | 1
15.23 | VT05 Visor acústico STC 64: V-12 Vidrio laminado 8mm+PVB 0.76mm + 8mm + Cámara de aire de 15 cm+ vidrio laminado 8mm + PVB 0.76mm + 8mm. Marco en aluminio de acuerdo al detalle de diseño, incluye pisa vidrios con empaque de neopreno y silicona para sello perimetral. Con inyección de poliuretano entre el marco y el vano en todo el perímetro que asegure el sellamiento de las partes. Dimensiones: 0.72m x 3m | Un | 1
15.24 | VT05 Visor acústico STC 64: V-13 Vidrio laminado 8mm+PVB 0.76mm + 8mm + Cámara de aire de 15 cm+ vidrio laminado 8mm + PVB 0.76mm + 8mm. Marco en aluminio de acuerdo al detalle de diseño, incluye pisa vidrios con empaque de neopreno y silicona para sello perimetral. Con inyección de poliuretano entre el marco y el vano en todo el perímetro que asegure el sellamiento de las partes. Dimensiones: 0.72m x 1.40m | Un | 1
15.25 | VT06 Visor acústico STC 64: Vidrio laminado 8mm+PVB 0.76mm + 8mm + Cámara de aire de 25 cm + vidrio laminado 10mm + PVB 0.76mm + 10mm. Marco en aluminio de acuerdo al detalle de diseño, incluye pisa vidrios con empaque de neopreno y silicona para sello perimetral. Con inyección de poliuretano entre el marco y el vano en todo el perímetro que asegure el sellamiento de las partes. Dimensiones: 1.6 m x 1.8 m | Un | 2
15.26 | VT06 Visor acústico STC 64: Vidrio laminado 8mm+PVB 0.76mm + 8mm + Cámara de aire de 25 cm+ vidrio laminado 10mm + PVB 0.76mm + 10mm. Marco en aluminio de acuerdo al detalle de diseño, incluye pisa vidrios con empaque de neopreno y silicona para sello perimetral. Con inyección de poliuretano entre el marco y el vano en todo el perímetro que asegure el sellamiento de las partes. Dimensiones: 0.8m x 1.8m | Un | 3
15.27 | Cortasol lineal 30 B o similar, fabricado en aluminio de espesor 0.6 mm, acabado en pintura poliéster horneable por dos caras, soportado sobre perfilería de aluminio, asegurado con ángulos y soportes de anclaje según ficha técnica. Incluye todos los elementos de ensamblaje, anclaje y fijación, mas todo lo necesario para su correcta instalación | M2 | 336.93
15.28 | Reja puerta acceso a parqueadero y peatonal, en tubulares metálicos de 2”x2” y 1”x1” y pasadores en varilla de 3/4” y 7/8” de acero. Incluye todos los elementos de ensamblaje, anclaje y fijación, mas todo lo necesario para su correcta instalación | M2 | 20.5
15.29 | Baranda h:0.70, conformada por tres tubos en acero inoxidable de Ø 3/4" y pasamanos en tubo de acero inoxidable de Ø 2 1/2", parales en tubo en acero inoxidable de Ø 2 1/2" c/2.00 Mts. Incluye todos los elementos de ensamblaje, anclaje y fijación, mas todo lo necesario para su correcta instalación | Ml | 196.85
15.30 | División para baño en acero inoxidable 304 cal.20 (incluye puertas y accesorios) | M2 | 104.87
15.31 | Bicicletero de piso en acero inoxidable 304, en tubo redondo de 1 1/2" cal 16 satinado con platina para anclar al piso, de 60 cms de ancho x 1.40 cms de largo. Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación | Un | 2
15.32 | Aviso acceso Universidad de Cundinamarca en bronce, letra de 30 cms de altura y 5mm de espesor. Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación | Un | 1
16 | PINTURA
16.1 | Estuco y vinilo 3 manos | M2 | 8024.54
16.2 | Estuco y vinilo 3 manos (lineal) | Ml | 3599
16.3 | Acrilico exterior tipo Koraza o similar para fachadas (3 manos). Incluye filos, dilataciones y todo lo necesario para su correcta ejecución | M2 | 209.46
16.4 | Esmalte sobre lamina llena | M2 | 315.56
16.5 | Pintura esmalte para carpintería metálica puertas rejas acceso y cerramiento. Incluye todo lo necesario para su correcta ejecución | M2 | 20.5
16.6 | Pintura tráfico, amarilla o blanca para numeración parqueaderos. Incluye microesferas reflectivas de 2.3 g/cm3 y todo lo necesario para su correcta ejecución | Un | 23
16.7 | Pintura tráfico, azul para demarcación parqueaderos de personas en condición de discapacidad. Incluye microesferas reflectivas de 2.3 g/cm3 y todo lo necesario para su correcta ejecución | Un | 1
16.8 | Lineas de demarcación con pintura en frio | Ml | 120
17 | APARATOS Y ACCESORIOS
17.1 | Suministro e instalación sanitario fluxometro (incluye griferia) | Un | 40
17.2 | Suministro e instalación orinal de fluxometro (incluye griferia) | Un | 16
17.3 | Suministro e instalación lavamanos de empotrar (incluye griferia) | Un | 51
17.4 | Suministro e instalación lavamanos de colgar (incluye griferia) | Un | 7
17.5 | Suministro e instalación lavaplatos de empotrar en acero inoxidable 45 X 49 cm (incluye accesorios y griferia) | Un | 5
17.6 | Suministro e instalación ducha sencilla | Un | 1
17.7 | Mesón en granito negro San Gabriel o similar e: 2 cms, salpicaderos de h: 0.12 Mts. Incluye elementos de anclaje y fijación, mas todo lo necesario para su correcta instalación | Ml | 39.2
17.8 | Barra de seguridad para baños, en acero inoxidable 304 satinado cal 18, diámetro de 1 1/4", distancia de la pared 1 1/2", con escudos y tornillos ocultos. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación | Ml | 7
17.9 | Llave manguera | Un | 15
17.10 | Suministro e instalacion de dispensador de papel higienico para rollos con cono de 700 mm, en acero inoxidable 304 satinado de 126 x 279 x 285 mm. Incluye cerradura de seguridad y todo lo necesario para su correcta instalación | Un | 22
17.11 | Dispensador de jabón líquido accionado por válvula de push dosificadora, capacidad de 1.2 Lts, carcasa en acero inoxidable 304 satinado y visor de verificación de nivel. Incluye cerradura de seguridad y todo lo necesario para su correcta instalación | Un | 22
17.12 | Suministro e instalacion de secador de manos de secado rapido tipo turbo con sistema de sensor, carcasa en acero inoxidable 304 satinado de medidas 278 x 325 x 172 mm. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación | Un | 22
17.13 | Rejilla metalica tradicional 3 x 2 sosco | Un | 33
17.14 | Rejilla plastica ventilación 20 x 20 | Un | 22
17.15 | Tapa registro 20x20 | Un | 22
18 | CERRADURAS Y ESPEJOS
18.1 | Cerradura digital de sobreponer puerta de vidrio tipo 8897 31 YDG31 YALE o similar, incluye todo lo necesario para su correcta instalación | Un | 11
18.2 | Cerradura para portón metálico de soldar cilindro tipo 3117/987-1 YALE o similar, incluye todo lo necesario para su correcta instalación | Un | 44
18.3 | Cerradura de puerta principal auditorios tipo antipala KITR200BAI TESA o similar, incluye todo lo necesario para su correcta instalación | Un | 10
18.4 | Cerradura para puertas de aulas y oficinas tipo BARI níquel satinado 9055 YALE o similar, incluye todo lo necesario para su correcta instalación | Un | 75
18.5 | Cerradura para baños tipo BARI níquel satinado 9054 YALE o similar, incluye todo lo necesario para su correcta instalación | Un | 29
18.6 | Espejo biselado en cristal de 5 mm, incluye todo lo necesario para su correcta instalación | M2 | 85.24
19 | EQUIPOS ESPECIALES
19.1 | Ascensor tipo 5500 Schindler o similar, que cumpla con la norma NTC4349 de 2017, capacidad para 13 personas, cinco paradas, velocidad de 1 M/SEG, cabina en acero inoxidable, sin sala de máquinas. Incluye todos los elementos necesarios para su ensamblaje, fijación y correcta instalación | Un | 1
19.2 | Ascensor montacarga tipo 5500 Schindler o similar, que cumpla con la norma NTC4349 de 2017, capacidad 2.000 kilos, cinco paradas, velocidad de 1 M/SEG, cabina en acero inoxidable, sin sala de máquinas. Incluye todos los elementos necesarios para su ensamblaje, fijación y correcta instalación | Un | 1
19.3 | Silla auditorio, estructura metálica en tubo redondo de 3/4" estructura HR, cojín con modulación ergonómica, espaldar en lámina MDF de 12 mm, forrado en paño calidad uno x uno, laterales de la misma calidad, con brazos y portamesa. Incluye todos los elementos necesarios para su fijación, anclaje y correcta instalación | Un | 416
19.4 | Barrera electromecánica para uso intensivo, de 4.80 Mts. Incluye fotoceldas, motor de 230 V, central con receptor incorporado y todo lo necesario para su instalación y correcto funcionamiento | Un | 1
19.5 | Torniquete de trabajo pesado bidireccional, con accionamiento de trabas a través de electroimanes, terminación externa en acero inoxidable, con tres brazos. Incluye todos los elementos necesarios para su instalación y correcto funcionamiento | Un | 5
19.6 | Torniquete para acceso preferencial, con accionamiento de trabas a través de electroimanes, terminación externa en acero inoxidable, brazo de clip. Incluye todos los elementos necesarios para su instalación y correcto funcionamiento | Un | 1
19.7 | Antena de seguridad control anti hurto sistema radio frecuencia, sensor 8.2 mhz. Incluye todos los elementos necesarios para su instalación y correcto funcionamiento | Un | 2
20 | OBRAS EXTERIORES
20.1 | Adoquin gres peatonal | M2 | 566.3
20.2 | Adoquin concreto 6cm | M2 | 737.69
20.3 | Sardinel prefabricado A 10 | Ml | 543.52
20.4 | Bordillo prefabricado A80 | Ml | 553.21
20.5 | Cañuela prefabricada tipo A - 120 | Ml | 38.65
20.6 | Empradización (incluye 10 cms de tierra negra) | M2 | 1000.01
20.7 | Contenedores de raíces tipo AB-20 | Un | 3
20.8 | Bolardo M-63 alto/hierro | Un | 8
21 | ASEO
21.1 | Lavada de fachada | M2 | 649
21.2 | Impermeabilización fachada en Sika transparente o similar | M2 | 649
21.3 | Aseo final de la edificación para cada elemento que la compone, incluye todo lo relacionado para su correcta ejecución | M2 | 3336.82
COSTO DIRECTO
Administración
Imprevistos
Utilidad
Iva sobre la utilidad (5%)
SUBTOTAL
22 | PRUEBAS, TRAMITES Y CERTIFICACIONES
22.1 | INSTALACIONES ELECTRICAS
22.1.1 | TRAMITES Y CERTIFICACIONES INSTALACIONES ELECTRICAS
22.1.1.1 | Certificación Retie de distribución (Redes media y Baja tensión, subestación, BCI) expedido por organismo acreditado | Un | 1
22.1.1.2 | Certificación Retilap expedido por organismo acreditado | Un | 1
22.1.2 | CERTIFICACIONES SALIDAS DE DATOS
22.1.2.1 | Certificación de puntos de datos de salida en cable UTP Categoría 6A | Un | 579
22.1.3 | PROGRAMACIÓN DE SISTEMA DE DETECCIÓN CONTRA INCENDIOS
22.1.3.2 | Programación de módulos de control y monitoreo y verificación de operación del sistema completo | Un | 1
22.1.4 | PROGRAMACIÓN CENTRAL CCTV
22.1.4.1 | Programación y verificación de funcionamiento de central de CCTV con operación de 31 canales de acuerdo a domos exterior e interior | Un | 1
22.2 | INSTALACIONES MECANICAS
22.2.1 | TAB Pruebas Ajuste y Balanceo | Un | 1
COSTO DIRECTO
IVA 19%
SUBTOTAL PRUEBAS, TRAMITES Y CERTIFICACIONES
VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO
VALOR TOTAL EN LETRAS ____________________________________________________________________
Firma del proponente