## Sheet1
VIGENCIA | 2020
NÚMERO ABS | F-CD-257
UNIDAD REGIONAL | SEDE FUSAGASUGÁ
DEPENDENCIA SOLICITANTE | SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL
PERSONA SOLICITANTE | SANDRA MILENA LEON GARCIA
DESCRIPCIÓN | CANTIDAD/MESES | UNIDAD DE MEDIDA | UNIDAD REGIONAL
La características del macromedidor se describen a continuación: -. Macromedidor tipo Woltann de flujo axial de 2" -. R160 en posición horizontal, diseñado bajo los requerimientos de la NTC - ISO 4064 del 2016 -. Cuerpo de fundición de hierro, bridado y pintado interna y externamente con pintura epoxica azul. -. Capsula en plástico de ingeniería sellada al vacío cubierta de vidrio para evitar la condensación -. Presión de trabajo máxima admisible (PN) 1.6 Mpa. -. Temperatura de trabajo máximo admisible 50 grados Celsius -. Instalación Horizontal - . Transmisión magnética -. Equipado con cable para emisión de pulsos -. 10.Q3 = 40m3/h -. Macromedidor de 2", se entregan con certificado de calibración por un laboratorio acreditado ante la ONAC -. Cumple con la resolución 0330 del ministerio de Vivienda, ciudad y territorio, Articulo 73 Medición de caudal -. Incluye entrega en la Universidad de Cundinamarca extensión Facatativá -. Garantía 1 año | 1 | UNIDAD