## Especificaciones-Tecnica-Abs-No
ITEMS | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA
1 | Excavación, Instalación, conexión, empalme y restauración a todo costo red de gasoducto, en la red de tubería cobre de de ¾” para gasoducto principal: en longitud de 10 cm en tramo visible del laboratorio piso 1 No J104 que conduce gasoducto al piso 2 laboratorio No J201 cumpliendo con normas técnicas colombianas en redes de gasoductos. | 1 | UNIDAD
2 | Prueba de presión o Hermeticidad en red inicial desde la caseta al laboratorio J104 del piso 1. Especificaciones: 40 PSI ,tiempo de duración; 30 minutos | 1 | UNIDAD
3 | Prueba de Hermeticidad en red principal de distribución del piso 1 al piso 2. Especificaciones: 40 PSI ,tiempo de duración; 30 minutos | 1 | UNIDAD
4 | Prueba de Hermeticidad en red principal de distribución del piso 2 al piso 3. Especificaciones: 40 PSI ,tiempo de duración; 30 minutos | 1 | UNIDAD
5 | Prueba de Hermeticidad en red secundaria de distribución en 12 punto de salida en los pisos 1-2-3 Especificaciones: 30 PSI, tiempo de duración; 30 minutos. En caso de existir fuga realizar la respectiva inspección y la reparación a todo costo del daño | 1 | UNIDAD
6 | Suministro e instalacion de regulador con doble trencilla para cilindro propano. Especificaciones: capacidad de 100 lb presión de entrada 0.7-8,6 bar o 11-180 psi con salida de ¾ “ pulgada-Presión de entrada0,7-8,6 bar o 11-180 psi presión salida 28 mbar, diámetro de conexión entrada 3/8" NPT diámetro de conexión de salidas M11 x 1,0mm, caudal máximo con presión mínima (269,100 BTU O 3 m3/h GLP) , caudal máximo ( 394,680 BTU 0 4,4 M3/h GLP), dos (2)mangueras trenza negra tipo GLP volante 7/8 rosca izquierda 50 cm de largo. | 1 | UNIDAD