## Bienes y Servicios
| MACROPROCESO DE APOYO | [11 empty] | CÓDIGO: ABSr125
| PROCESO GESTIÓN BIENES Y SERVICIOS | [11 empty] | VERSIÓN: 5
| COTIZACIÓN PARA PROCESOS DE BIENES, SERVICIOS U OBRAS | [11 empty] | VIGENCIA: 2024-02-27
PÁGINA 1 DE 5
32.1
ESPACIO PARA LOGO DEL COTIZANTE |  |  | COTIZANTE | [6 empty] | FECHA DE ELABORACIÓN
|  |  | TIPO DE CONTRIBUYENTE | [6 empty] | NIT. O CC.
ÍTEM | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS REQUERIDOS | MARCAS | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | VALOR UNITARIO | PORCENTAJE DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA | VALOR IVA | PORCENTAJE DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO –INC | VALOR INC | VALOR TOTAL UNITARIO | SUBTOTAL | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA | IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO – INC | TOTAL
1 | Mantenimiento preventivo de equipo de aire acondicionado Mini Split de 9.000, 12.000, 18.000 y 24.000 BTU, perteneciente a los bloques académico - administrativo de la UCundinamarca Seccional Girardot, consiste en: • Suspender energía • Desmontar • Limpieza general del equipo • Lavado general del serpentín evaporador • Lavado general del serpentín condensador • Limpieza general de blower equipo • Limpieza de filtros de aire • Limpieza de bandejas de drenaje • Limpieza de bornera • Revisión general • Revisión eléctrica • Ajuste conexiones eléctricas • Revisión de consumo de energía y voltaje • Revisión de gas refrigerante (presiones normales) • Revisión de fugas • Revisión de rodamientos • Lubricación de motores • Ajuste de tornillería • Puesto en funcionamiento |  | 50 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Mantenimiento preventivo de equipo de aire acondicionado, piso techo de 36.000 BTU, perteneciente a los bloques académico - administrativo de la UCundinamarca Seccional Girardot, consiste en: • Suspender energía • Desmontar • Limpieza general del equipo • Lavado general del serpentín evaporador • Lavado general del serpentín condensador • Limpieza general de blower equipo • Limpieza de filtros de aire • Limpieza de bandejas de drenaje • Limpieza de bornera • Revisión general • Revisión eléctrica • Ajuste conexiones eléctricas • Revisión de consumo de energía y voltaje • Revisión de gas refrigerante (presiones normales) • Revisión de fugas • Revisión de rodamientos • Lubricación de motores • Ajuste de tornillería • Puesto en funcionamiento |  | 5 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Mantenimiento preventivo de equipos de Aire Acondicionado, tipo cassette de 36.000 BTU con R-410 y su respectiva Unidad condensadora vertical y Fan Coil a 220 Voltios, pertenecientes a los bloques académico - administrativo de la UCundinamarca Seccional Girardot, consiste en: • Suspender energía • Desmontar • Limpieza general del equipo • Lavado general del serpentín evaporador • Lavado general del serpentín condensador • Limpieza general de blower equipo • Limpieza de filtros de aire • Limpieza de bandejas de drenaje • Limpieza de bornera • Revisión general • Revisión eléctrica • Ajuste conexiones eléctricas • Revisión de consumo de energía y voltaje • Revisión de gas refrigerante (presiones normales) • Revisión de fugas • Revisión de rodamientos • Lubricación de motores • Ajuste de tornillería • Puesto en funcionamiento |  | 4 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Mantenimiento preventivo de equipo de Aire Acondicionado (Techo Suspendido) de 58.000 BTU con R-410 y su respectiva Unidad condensadora vertical y evaporador 220 Voltios - Marca LG) pertenecientes a los bloques académico - administrativo de la UCundinamarca Seccional Girardot, consiste en: • Suspender energía • Desmontar • Limpieza general del equipo • Lavado general del serpentín evaporador • Lavado general del serpentín condensador • Limpieza general de blower equipo • Limpieza de filtros de aire • Limpieza de bandejas de drenaje • Limpieza de bornera • Revisión general • Revisión eléctrica • Ajuste conexiones eléctricas • Revisión de consumo de energía y voltaje • Revisión de gas refrigerante (presiones normales) • Revisión de fugas • Revisión de rodamientos • Lubricación de motores • Ajuste de tornillería • Puesto en funcionamiento |  | 1 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Mantenimiento preventivo sistema aire acondicionado VRF, bloque de aguas de la Ucundinamarca seccional Girardot, compuesto por 27 evaporadoras tipo cassette de una y cuatro vías; 2 unidades condensadoras de capacidad total 300.000 BTU/H, consistente en: • Suspender energía • Desmontar • Limpieza general del equipo • Lavado general del serpentín evaporador • Lavado general del serpentín condensador • Limpieza general de blower equipo • Limpieza de filtros de aire • Limpieza de bandejas de drenaje • Limpieza de bornera • Revisión general • Revisión eléctrica • Ajuste conexiones eléctricas • Revisión de consumo de energía y voltaje • Revisión de gas refrigerante (presiones normales) • Revisión de fugas • Revisión de rodamientos • Lubricación de motores • Ajuste de tornillería • Puesto en funcionamiento |  | 1 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Mantenimiento preventivo a todo costo de ventiladores de techo perteneciente a los diferentes bloques académico - administrativo de la Universidad de Cundinamarca Seccional Girardot, que consiste en: • D/M ventiladores. • Revisión rodamientos. • Lavar piezas. • Lubricación. • Revisión soporte ventilador. • Ajustes. • Revisión Sistema eléctrico. • Cambio de balinera (Cuando se requiera). • Puesta en funcionamiento. |  | 74 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Servicio de mantenimiento reparacion e instalación de aire acondicionado a todo costo ; Aire Acondicionado Mini Split Inverter de 9000 BTU, 12000 BTU, 18000 BTU, 24000 BTU, hasta 4 metros (entre unidad condensadora y evaporadora), en los diferentes bloques académico - administrativo de la Ucundinamarca seccional Girardot, incluye: • Soporte para unidad condensadora. • Sistema de drenaje de condensado en tubo PVC tipo liviano de 1/2. • Mano de obra. Accesorios: chazos, tornillería, bases de caucho, abrazaderas metálicas. |  | 2 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Servicio de mantenimiento reparacion e instalación de aire acondicionado a todo costo de Mini Split Inverter de 9000 BTU, 12000 BTU, 18000 BTU, 24000 BTU, y 36000 BTU en los diferentes bloques académico - administrativo de la Ucundinamarca seccional Girardot, incluye la des-instalación de: • Soporte para unidad condensadora. • Sistema de drenaje de condensadora |  | 5 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Mantenimiento preventivo a todo costo de dispensador de agua fría, perteneciente a los diferentes bloques académico - administrativo de la Ucundinamarca seccional Girardot, consistente en: • Cambio de filtro de purificación (bujía de celulosa y bujía de carbón activado) • Sanetizado (limpieza del tanque almacenador con hipoclorito y carcasa de filtros) • Revisión del sistema eléctrico • Revisión del sistema de refrigeración • Limpieza general (partes internas y externas) • Puesta en funcionamiento |  | 2 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Bolsa fija por valor de Tres Millones quinientos Mil Pesos M/cte $3.500.000 (Incluyendo IVA) para repuestos nuevos incluida su instalación para los equipos de aire acondicionado de la Universidad de Cundinamarca Seccional Girardot, que se puedan requerir en caso de realizar mantenimientos correctivos previa autorización del supervisor del contrato, se verificara que los repuestos y piezas a adquirir estén dentro de los precios de mercado y se deberá dar garantía mínima de un año sobre las piezas o elementos cambiados. |  | 1 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ASPECTOS OBLIGATORIOS A TENER EN CUENTA | [10 empty] | VALOR NO GRAVADO IVA (TARIFA 0%) |  |  | 0
NOTA 1: Señor cotizante diligencie los campos sombreados en color gris en el formato. NOTA 2: Señor cotizante tenga en cuenta que es su obligación conocer y aplicar el tipo de tributo de acuerdo con el bien y/o servicio a ofertar. NOTA 3: Señor cotizante recuerde que este formato se encuentra formulado y no admite valores con decimales en los precios unitarios. NOTA 4: Tenga en cuenta el “Art. 477” del estatuto tributario, donde se presenta la aclaración de bienes exentos. NOTA 5: Tenga en cuenta el “Art. 476” del estatuto tributario, donde se presenta la aclaración de servicios excluidos. NOTA 6: Tenga en cuenta que lo dispuesto en los artículos 426, 512-1, HASTA 512-13 del Estatuto tributario y normas concordantes. los cuales hacen referencia al IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO para Personas Naturales y Persona Jurídicas. NOTA 7: La validez de la cotización no podrá ser Inferior a 30 días. NOTA 8: Recuerde que la forma de pago está sujeta a las condiciones establecidas por la Universidad de Cundinamarca para el presente proceso. NOTA 9: Verifique el término de ejecución establecido en los términos de la solicitud de cotización y/o sus anexos. NOTA 10: Señor cotizante recuerde revisar la solicitud de cotización ABSr097 y/o términos de Invitación Pública y/o Privada y anexos en su totalidad y tener en cuenta todas las condiciones establecidas para la presentación de la oferta. NOTA 11: En el caso consorcios y de las uniones temporales el formato ABSr125 deberá ser diligenciado por el Representante Legal del consorcio o unión temporal. NOTA 12: Teniendo en cuenta la cantidad de ítems que componen las especificaciones técnicas, con el fin de facilitar la revisión de la oferta económica, el proponente deberá presentar en formato EXCEL .xlsx copia del formato de oferta económica con la respectiva formulación. | [10 empty] | VALOR GRAVADO IVA 5% |  |  | 0
[11 empty] | VALOR GRAVADO IVA 19% |  |  | 0
[11 empty] | SUBTOTAL |  |  | 0
[11 empty] | IVA 5% |  |  | 0
[11 empty] | IVA 19 % |  |  | 0
[11 empty] | TOTAL IVA |  |  | 0
[11 empty] | IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO –INC 8% |  |  | 0
[11 empty] | TOTAL IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO –INC |  |  | 0
[11 empty] | TOTAL OFERTA |  |  | 0
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL Y/O PERSONA NATURAL
32.1-41
Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca
Teléfono: (601) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414
www.ucundinamarca.edu.co E-mail: info@ucundinamarca.edu.co
NIT: 890.680.062-2

## Cálculos (hidden)
TIPO DE CONTRIBUYENTE | Porcentajes IVA | Porcentajes INC
PERSONA NATURAL NO RESPONSABLE DE IVA | 0% | 8%
PERSONA NATURAL RESPONSABLE DE IVA | 5% | 0%
PERSONA JURÍDICA | 19%