## Bienes y Servicios
| MACROPROCESO DE APOYO | [11 empty] | CÓDIGO: ABSr125
| PROCESO GESTIÓN BIENES Y SERVICIOS | [11 empty] | VERSIÓN: 6
| COTIZACIÓN PARA PROCESOS DE BIENES, SERVICIOS U OBRAS | [11 empty] | VIGENCIA: 2024-07-31
PÁGINA 1 DE 6
32.1
ESPACIO PARA LOGO DEL COTIZANTE |  |  | COTIZANTE | [6 empty] | FECHA DE ELABORACIÓN
|  |  | TIPO DE CONTRIBUYENTE | [6 empty] | NIT. O CC.
ÍTEM | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS REQUERIDOS | MARCAS | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | VALOR UNITARIO | PORCENTAJE DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA | VALOR IVA | PORCENTAJE DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO –INC | VALOR INC | VALOR TOTAL UNITARIO | SUBTOTAL | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA | IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO – INC | TOTAL
1 | Mantenimiento preventivo planta Eléctrica - Entrada Principal: Cambio de aceite 4T,para la planta eléctrica, con motor Diesel, marca FAW, modelo AFS60S, 75KVA-60kva, amperios 197, voltaje 220/127 V, cantidad (16 CUARTOS de aceite nuevo y sellado 4T). |  | 2 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Mantenimiento preventivo planta Eléctrica - Entrada Principal: Cambio del filtro de aire para la planta eléctrica, con motor Diesel, marca FAW, modelo AFS60S, 75KVA-60kva, amperios 197, voltaje 220/127 V. |  | 2 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Mantenimiento preventivo planta Eléctrica - Entrada Principal : Cambio del filtro de uno (1) filtros de aceite para la planta eléctrica, con motor Diesel, marca FAW, modelo AFS60S, 75KVA-60kva, amperios 197, voltaje 220/127 V. |  | 2 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Mantenimiento preventivo planta Eléctrica - Entrada Principal: Cambio del filtro de combustible para la planta eléctrica, con motor Diesel, MARCA faw modelo AFS60S, 75KVA-60kva, amperios 197, voltaje 220/127 V. |  | 2 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Mantenimiento preventivo planta Eléctrica - Entrada Principal: cambio de (3) galónes para nivelación de refrigerantes de la planta, con motor Diesel, marca FAW, modelo AFS60S, 75KVA-60kva, amperios 197, voltaje 220/127 V, cantidad (2) unidades. |  | 2 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Planta Eléctrica - Entrada Principal: mantenimiento preventivo general al sistema de baterías y conexión de precalentamiento de la planta, con motor Diesel, marca FAW, modelo AFS60S, 75KVA-60kva, amperios 197, voltaje 220/127 V. |  | 2 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Planta Eléctrica - Entrada Principal: mantenimiento preventivo, revisión e inspección general al sistema mecánico de transferencia automática PRINCIPAL ubicado en el cuarto de la subestación eléctrica de la Entrada Principal. |  | 2 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Planta Eléctrica Entrada principal, mantenimiento preventivo consistente en revisión y prueba de encendido y apagado con el sistema de Transferencia de la Subestación eléctrica. |  | 2 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Planta Eléctrica - Entrada Principal: mantenimiento preventivo, revisión, inspección y escaneo al sistema de la tarjeta principal módulo de control del tablero de la planta, con motor Diesel, marca FAW, modelo AFS60S, 75KVA-60kva, amperios 197, voltaje 220/127 V. |  | 2 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Mantenimiento preventivo planta Eléctrica - Entrada Principal : de limpieza general incluye informe de mantenimiento de la planta eléctrica, con motor Diesel, marca FAW, modelo AFS60S, 75KVA-60kva, amperios 197, voltaje 220/127 V, |  | 2 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Planta Eléctrica - Entrada Principal: mantenimiento preventivo, revisión e inspección general al sistema de inyección sistema mecánico de transferencia automática PRINCIPAL ubicado en el cuarto de la subestación eléctrica de la Entrada Principal. |  | 2 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Planta Eléctrica - Entrada Principal : Mantenimiento preventivo de soportes, empaques, tuercas y selles herméticos de la cabina insonorizada de la planta eléctrica, con motor Diesel, marca FAW, modelo AFS60S, 75KVA-60kva, amperios 197, voltaje 220/127 V. |  | 2 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Planta Eléctrica - Entrada Principal: mantenimiento preventivo de mediación del sistema de voltaje y amperaje de la planta eléctrica, con motor Diesel, marca FAW, modelo AFS60S, 75KVA-60kva, amperios 197, voltaje 220/127 V, |  | 2 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Planta Eléctrica - Entrada Principal: mantenimiento preventivo, revisión e inspección general al sistema turbo de la planta, con motor Diesel, marca FAW, modelo AFS60S, 75KVA-60kva, amperios 197, voltaje 220/127 V. |  | 2 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Planta Eléctrica - Entrada Principal: mantenimiento preventivo, revisión e inspección general al sistema de arranque, alternador y correas de la planta, con motor Diesel, marca FAW, modelo AFS60S, 75KVA-60kva, amperios 197, voltaje 220/127 V. |  | 2 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Planta Eléctrica - Entrada Principal: mantenimiento preventivo, revisión e inspección general al sistema de refrigeración y de la planta, con motor Diesel, marca FAW, modelo AFS60S, 75KVA-60kva, amperios 197, voltaje 220/127 V. |  | 2 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Planta Eléctrica - Entrada Principal : mantenimiento preventivo del sistema de salida de gases tubo de escape (exhosto), uniones y soporte al motor, de la planta eléctrica, con motor Diesel, marca FAW, modelo AFS60S, 75KVA-60kva, amperios 197, voltaje 220/127 V. |  | 2 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Planta Eléctrica - Entrada Principal : Mantenimiento preventivo de inspección general que incluye, mano de obra preventiva, informe de mantenimiento de la planta eléctrica, con motor Diesel, marca FAW, modelo AFS60S, 75KVA-60kva, amperios 197, voltaje 220/127 V. |  | 2 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | GENERADOR ELÉCTRICO. Mantenimiento preventivo de cambio de aceite 4T, (2) cuartos, para generador eléctrico marca BAUKER, modelo DC 5500, potencia nominal 5.0.a 5.5. kw, corriente nominal 110 a 120V, 3600 rpm, combustible Diesel. |  | 2 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | GENERADOR ELÉCTRICO. Mantenimiento preventivo cambio de filtro de aceite 4T, para generador eléctrico marca BAUKER, modelo DC 5500, potencia nominal 5.0.a 5.5. kw, corriente nominal 110 a 120V, 3600 rpm, combustible Diesel |  | 2 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | GENERADOR ELÉCTRICO. Mantenimiento preventivo de cambio del filtro de aire, para generador eléctrico marca BAUKER, modelo DC 5500, potencia nominal 5.0.a 5.5. kw, corriente nominal 110 a 120V, 3600 rpm, combustible Diesel. |  | 2 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | GENERADOR ELÉCTRICO. Mantenimiento preventivo Cambio, revisión y drenaje de tanque del agua, para generador eléctrico marca BAUKER, modelo DC 5500, potencia nominal 5.0.a 5.5. kw, corriente nominal 110 a 120V, 3600 rpm, combustible Diesel. |  | 2 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | GENERADOR ELÉCTRICO. Mantenimiento preventivo y revisión general del sistema eléctrico, baterías, regulador, para generador eléctrico marca BAUKER, modelo DC 5500, potencia nominal 5.0.a 5.5. kw, corriente nominal 110 a 120V, 3600 rpm, combustible Diesel. |  | 2 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | GENERADOR ELÉCTRICO, Mantenimiento preventivo de limpieza general del generador, que incluye, mano de obra preventiva, informe de mantenimiento para generador eléctrico marca BAUKER, modelo DC 5500, potencia nominal 5.0.a 5.5. kw, corriente nominal 110 a 120V, 3600 rpm, combustible Diesel. |  | 2 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | EXTRACTOR DE AIRE, Mantenimiento preventivo y revisión general del equipo de ventilación mecánica que se compone de dos (2) motores de aire de 3HP y uno (1) motor de extracción de aire de 5HP, |  | 2 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | EXTRACTOR DE AIRE, mantenimiento preventivo de prueba MEGGER para el equipo de ventilación mecánica (extractor de aire). |  | 2 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | EXTRACTOR DE AIRE, Mantenimiento preventivo de limpieza y lubricación del tablero eléctrico para el equipo de ventilación mecánica (extractor de aire). |  | 2 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | EXTRACTOR DE AIRE, Mantenimiento preventivo de limpieza y calibración de motores que componen el sistema de ventilación: (2) motores de 3HP y (1) de 5 HP. |  | 2 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | EXTRACTOR DE AIRE, mantenimiento preventivo de prueba del encendido y funcionamiento general del equipo de ventilación mecánica (extractor de aire). |  | 2 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | EXTRACTOR DE AIRE, mantenimiento preventivo para los ventiladores del sistema de ventilación mecánica (extractor de aire). |  | 2 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | EXTRACTOR DE AIRE, mantenimiento preventivo general de rejillas, campana y ductos del sistema de ventilación mecánica (extractor de aire). |  | 2 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | EXTRACTOR DE AIRE, mantenimiento preventivo general de la acometida eléctrica interna y externa del equipo de ventilación mecánica. |  | 2 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ASPECTOS OBLIGATORIOS A TENER EN CUENTA | [10 empty] | VALOR NO GRAVADO IVA (TARIFA 0%) |  |  | 0
NOTA 1: Señor cotizante diligencie los campos sombreados en color GRIS en el formato. NOTA 2: Señor cotizante tenga en cuenta que es su obligación conocer y aplicar el tipo de tributo de acuerdo con el bien y/o servicio a ofertar. NOTA 3: Señor cotizante recuerde que este formato se encuentra formulado y no admite valores con decimales en los precios unitarios. NOTA 4: Tenga en cuenta el “Art. 477” del estatuto tributario, donde se presenta la aclaración de bienes exentos. NOTA 5: Tenga en cuenta el “Art. 476” del estatuto tributario, donde se presenta la aclaración de servicios excluidos. NOTA 6: Tenga en cuenta que lo dispuesto en los artículos 426, 512-1, hasta 512-13 del Estatuto tributario y normas concordantes. los cuales hacen referencia al IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO para Personas Naturales y Persona Jurídicas. NOTA 7: La validez de la cotización no podrá ser Inferior a 30 días. NOTA 8: Recuerde que la forma de pago está sujeta a las condiciones establecidas por la Universidad de Cundinamarca para el presente proceso. NOTA 9: Verifique el término de ejecución establecido en los términos de la solicitud de cotización y/o sus anexos. NOTA 10: Señor cotizante recuerde revisar la Solicitud de cotización - Adquisición de bienes, servicios u obras Contratación Directa o Términos de Referencia de la Invitación Pública / Privada y anexos en su totalidad y tener en cuenta todas las condiciones establecidas para la presentación de la oferta. NOTA 11: En el caso consorcios y de las uniones temporales el formato ABSr125 deberá ser diligenciado por el Representante Legal del consorcio o unión temporal. NOTA 12: Teniendo en cuenta la cantidad de ítems que componen las especificaciones técnicas, con el fin de facilitar la revisión de la oferta económica, el proponente deberá presentar en formato EXCEL .xlsx copia del formato de oferta económica con la respectiva formulación. | [10 empty] | VALOR GRAVADO IVA 5% |  |  | 0
[11 empty] | VALOR GRAVADO IVA 19% |  |  | 0
[11 empty] | SUBTOTAL |  |  | 0
[11 empty] | IVA 5% |  |  | 0
[11 empty] | IVA 19 % |  |  | 0
[11 empty] | TOTAL IVA |  |  | 0
[11 empty] | IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO –INC 8% |  |  | 0
[11 empty] | TOTAL IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO –INC |  |  | 0
[11 empty] | TOTAL OFERTA |  |  | 0
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL Y/O PERSONA NATURAL
32.1-41
Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca
Teléfono: (601) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414
www.ucundinamarca.edu.co E-mail: info@ucundinamarca.edu.co
NIT: 890.680.062-2

## Cálculos (hidden)
TIPO DE CONTRIBUYENTE | Porcentajes IVA | Porcentajes INC
PERSONA NATURAL NO RESPONSABLE DE IVA | 0% | 8%
PERSONA NATURAL RESPONSABLE DE IVA | 5% | 0%
PERSONA JURÍDICA | 19%

## CONTROL CAMBIOS (hidden)
|  | MACROPROCESO DE APOYO |  |  |  |  | CÓDIGO: ABSF125
|  | PROCESO GESTIÓN BIENES Y SERVICIOS |  |  |  |  | VERSIÓN: 6
|  | COTIZACIÓN PARA PROCESOS DE BIENES, SERVICIOS U OBRAS |  |  |  |  | VIGENCIA: 2024-07-31
PÁGINA: 6 de 6
CONTROL DE CAMBIOS
VERSIÓN | FECHA DE APROBACIÓN |  |  |  | DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
| AAAA | MM | DD
1 | 2021 | 5 | 24 |  | Emisión del documento.
2 | 2022 | 5 | 31 |  | Se incluye impuesto nacional al consumo INC y aspectos para tener en cuenta (Nota 5 y 6). Se relaciona en la Nota 10, formato de justificación de precios bajos (ABSr132).
3 | 2022 | 7 | 27 |  | Se incluye Nota 11 “Cuando se trate de un proceso de selección para un contrato de TRACTO SUCESIVO”, se ajustan las Notas 9, 11 y 13, acorde a la solicitud de cotización, se suprime el término de “invitación pública”.
4 | 2023 | 11 | 30 |  | Se cambia el nombre; El formato pasa a ser libro Excel que dispone tres (3) hojas para diligenciar según la necesidad, donde se suprime el ABSr126 y pasa a hacer parte del libro del ABSr125; se ajustan los aspectos obligatorios y se incluye espacio para logos.
5 | 2024 | 02 | 27 |  | Se ajusto la formula en la pagina 1 las celdas O68 Y O69; Se ajusta la formula en la pagina 2 las celdas O28 Y O29; Se ajusta la formula en la pagina 4 las celdas O38 Y O38
6 | 2024 | 07 |  |  | Se modifica el código ABSr097 teniendo en cuenta que el formato se sistematizó en la sección ASPECTOS OBLIGATORIOS A TENER EN CUENTA.
ELABORÓ
NOMBRES Y APELLIDOS |  |  |  | CARGO
Andrés Felipe Sarmiento Rincón |  |  |  | Técnico I
REVISÓ
NOMBRES Y APELLIDOS |  |  |  | CARGO
Katerine Viviana García Orjuela |  |  |  | Jefe Oficina de Compras
APROBÓ (GESTOR RESPONSABLE DEL PROCESO)
NOMBRES Y APELLIDOS |  |  | CARGO |  |  | FECHA
[6 empty] | AAAA | MM | DD
Ricardo Andrés Jiménez Nieto |  |  | Director de Bienes y Servicios |  |  | 2024 | 07
Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca Teléfono: (601) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414 www.ucundinamarca.edu.co E-mail: info@ucundinamarca.edu.co NIT: 890.680.062-2
Documento controlado por el Sistema de Gestión de la Calidad Asegúrese que corresponde a la última versión consultando el Portal Institucional